## Контр-Приём приборы
Контрольно-приёмные приборы
Оборудование | Картинка | Тех. Описание | Розница
"Гранит-2" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 2 шлейфа сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. Способы постановки на охрану и снятия с охраны: электронными ключами Touch Memory через считыватель ТМ; кнопкой «УПРАВЛЕНИЕ» на панели прибора (в зависимости от выбранной тактики); Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» варианты 2…10 производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно). Два входа для подключения считывателей ТМ. Управление доступом (электромагнитным замком или электромеханической защёлкой). Способы управления оповещением при пожаре: автоматически (при определении события «Пожар2» в пожарном ШС). вручную с панели индикации и управления прибора (кнопки «ПУСК» и «СТОП»); дистанционно, с помощью устройства дистанционного пуска (УДП); Три выхода оповещения «открытый коллектор»: «Лампа», «Сирена» и «Оповещение о пожаре». Автоматический контроль линий оповещения и управления на обрыв или короткое замыкание. Дополнительный неотключаемый выход с напряжением +12 В для питания извещателей. Выходы 12 В и оповещения (лампа, сирена, ОПВ) защищены от короткого замыкания. Для охранных шлейфов предусмотрены функции «Тихая тревога» и «Автовозврат». Функция «Тихая тревога» задается для круглосуточного охранного ШС2. Она позволяет не привлекать внимание при тревоге: не включается сирена, не мигает лампа. Срабатывание отображается только светодиодным индикатором прибора, выдача сигнала «Тревога» происходит на линию ПЦН1 или ПЦН2 (в зависимости от тактики применения). Кроме того, обеспечивается 15-ти минутная память тревоги, не сбрасываемая даже при обесточивании прибора. Внимание! Из состояния «тихой тревоги» прибор выйдет только по истечении 15 минут. Если во время тревоги прибор будет обесточен, то после включения отсчет 15-ти минут начнется заново. Функция «Автовозврат»: если через 3 минуты после нарушения шлейфа признаки проникновения отсутствуют, шлейф возвращается в режим охраны. При этом линия ПЦН восстанавливается, встроенные и внешние оповещатели остаются в режиме тревоги. При повторных нарушениях ШС формируется укороченный (10 с) звуковой сигнал и линия ПЦН размыкается. Парольная защита органов управления прибора от несанкционированного доступа. Возможность обновить прошивку прибора. Встроенный источник бесперебойного питания под аккумулятор 12 В, 7 Ач. Возможность подключить внешний резервированный источник питания 12 В. Прибор автоматически переходит на питание от резервного аккумулятора при отключении сети 220 В, и обратно, при восстановлении питания 220 В. Сигнал «Тревога» при этом не выдается. При полном отключении электропитания (220 В, аккумулятор) прибор запоминает своё состояние. Заземление корпуса не требуется. | 25000
"Гранит-2А" Автодозвонная система безопасности |  | Назначение изделия Прибор «Гранит-2А» предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения. Особенности - Дистанционное управление прибором и внешними устройствами с мобильного телефона - Отправка на телефон сообщений о состоянии прибора - автоматическая (через программируемый промежуток времени) и по запросу - Голосовая передача сигналов, и передача сигналов sms-сообщениями - Количество программируемых номеров для отправки сообщений - 6 - GSM-модуль построен на базе модуля SIM-900 - современного и более надёжного при круглосуточной работе по сравнению с обычными телефонами - Работа с двумя SIM-картами. Одна SIM-карта основная, вторая резервная. - Настройка прибора с компьютера (при помощи кабеля mini USB). Настройка с программы «Конфигуратор Гранит» не ниже версии 2.0. - Индивидуальные настройки для каждой зоны. | 46000
"Гранит-3" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 3 шлейфа сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. Способы постановки на охрану и снятия с охраны: электронными ключами Touch Memory через считыватель ТМ; кнопками «1», «2», «3» на панели индикации и управления прибора; Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» варианты 2…10 производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно). Два входа для подключения считывателей ТМ. Способы управления оповещением при пожаре: автоматически (при определении события «Пожар2» в пожарном ШС). вручную с панели индикации и управления прибора (кнопки «ПУСК» и «СТОП»); дистанционно, с помощью устройства дистанционного пуска (УДП); Три выхода оповещения «открытый коллектор»: «Лампа», «Сирена» и «Оповещение о пожаре». Автоматический контроль линий оповещения и управления на обрыв или короткое замыкание. Дополнительный неотключаемый выход с напряжением +12 В для питания извещателей. Выходы 12 В и оповещения (лампа, сирена, ОПВ) защищены от короткого замыкания. Для охранных шлейфов предусмотрены функции «Тихая тревога» и «Автовозврат». Функция «Тихая тревога» позволяет не привлекать внимание при тревоге: не включается сирена, не мигает лампа. Срабатывание отображается только светодиодным индикатором прибора, выдача сигнала «Тревога» происходит на линию ПЦН1 или ПЦН2 (зависит от настроек). Функция «Автовозврат»: если через 3 минуты после нарушения шлейфа признаки проникновения отсутствуют, шлейф возвращается в режим охраны. При этом линия ПЦН восстанавливается, встроенные и внешние оповещатели остаются в режиме тревоги. При повторных нарушениях ШС формируется укороченный (10 с) звуковой сигнал и линия ПЦН размыкается. Прибор обеспечивает задержку на включение звукового оповещателя после нарушения охранного ШС на время 15 секунд. По умолчанию задержка установлена для ШС1, в Конфигураторе задержку можно установить для всех охранных ШС. Парольная защита органов управления прибора от несанкционированного доступа. Возможность обновить прошивку прибора. Встроенный источник бесперебойного питания под аккумулятор 12 В, 7 Ач. Возможность подключить внешний резервированный источник питания 12 В. Прибор автоматически переходит на питание от резервного аккумулятора при отключении сети 220 В, и обратно, при восстановлении питания 220 В. Сигнал «Тревога» при этом не выдается. При полном отключении электропитания (220 В, аккумулятор) прибор запоминает своё состояние. Заземление корпуса не требуется. | 22000
"Гранит-3А" Автодозвонная система безопасности |  | Назначение изделия Прибор «Гранит-3А» предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения. Особенности - Дистанционное управление прибором и внешними устройствами с мобильного телефона - Отправка на телефон сообщений о состоянии прибора - автоматическая (через программируемый промежуток времени) и по запросу - Голосовая передача сигналов, и передача сигналов sms-сообщениями - Количество программируемых номеров для отправки сообщений - 6 - GSM-модуль построен на базе модуля SIM-900 - современного и более надёжного при круглосуточной работе по сравнению с обычными телефонами - Работа с двумя SIM-картами. Одна SIM-карта основная, вторая резервная. - Настройка прибора с компьютера (при помощи кабеля mini USB). Настройка с программы «Конфигуратор Гранит» не ниже версии 2.0. - Индивидуальные настройки для каждой зоны. | 41300
Гранит-3 Эк. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Прибор «Гранит-3 Эк» выполняет функции охранно-пожарной сигнализации, следит за состояние окружающей среды и управляет оборудованием. Прибор может работать как контроллер доступа,ограничивая доступ в помещение с помощью электромагнитного замка. В качества ключа доступа используются электронные ключиTouchMemory, проксимити карты, брелоки, цифровые пароли. 3 шлейфа сигнализации (ШС). Тип шлейфа задается в зависимости от его назначения: охранный, пожарный, технологический, неиспользуемый. В технологический ШС подключаются гальваническиизолированные контакты различных датчиков (освещенности, температуры, утечки воды и т.д.). Однотипные шлейфы (зоны) можно объединять в разделы. Настройка прибора с помощью кнопок на лицевой панели. Выход ТМ для подключения считывателя ключей TouchMemory. Способы постановки зон (разделов) на охрану и снятия с охраны: кнопками на панели прибора; электронными ключами TouchMemory через считыватель ТМ; Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» (приобретается отдельно). Прибор оповещает о тревоге и других событиях с помощью оповещателей: световых, звуковых, табло «Выход». Оповещатели подключаются к выходам «-СО», «-ЗО», «-ТВ». | 18500
"Гранит-4" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 4 шлейфа сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. Способы постановки на охрану и снятия с охраны: электронными ключами Touch Memory через считыватель ТМ; кнопкой «УПРАВЛЕНИЕ» на панели прибора (в зависимости от выбранной тактики); Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» варианты 2…10 производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно). Два входа для подключения считывателей ТМ. Управление доступом (электромагнитным замком или электромеханической защёлкой). Способы управления оповещением при пожаре: автоматически (при определении события «Пожар2» в пожарном ШС). вручную с панели индикации и управления прибора (кнопки «ПУСК» и «СТОП»); дистанционно, с помощью устройства дистанционного пуска (УДП); Три выхода оповещения «открытый коллектор»: «Лампа», «Сирена» и «Оповещение о пожаре». Автоматический контроль линий оповещения и управления на обрыв или короткое замыкание. Дополнительный неотключаемый выход с напряжением +12 В для питания извещателей. Выходы 12 В и оповещения (лампа, сирена, ОПВ) защищены от короткого замыкания. Для охранных шлейфов предусмотрены функции «Тихая тревога» и «Автовозврат». Функция «Тихая тревога» задается для круглосуточного охранного ШС3. Она позволяет не привлекать внимание при тревоге: не включается сирена, не мигает лампа. Срабатывание отображается только светодиодным индикатором прибора, выдача сигнала «Тревога» происходит на линию ПЦН1 или ПЦН2 (в зависимости от тактики применения). Кроме того, обеспечивается 15-ти минутная память тревоги, не сбрасываемая даже при обесточивании прибора. Внимание! Из состояния «тихой тревоги» прибор выйдет только по истечении 15 минут. Если во время тревоги прибор будет обесточен, то после включения отсчет 15-ти минут начнется заново. Функция «Автовозврат»: если через 3 минуты после нарушения шлейфа признаки проникновения отсутствуют, шлейф возвращается в режим охраны. При этом линия ПЦН восстанавливается, встроенные и внешние оповещатели остаются в режиме тревоги. При повторных нарушениях ШС формируется укороченный (10 с) звуковой сигнал и линия ПЦН размыкается. Парольная защита органов управления прибора от несанкционированного доступа. Возможность обновить прошивку прибора. Встроенный источник бесперебойного питания под аккумулятор 12 В, 7 Ач. Возможность подключить внешний резервированный источник питания 12 В. Прибор автоматически переходит на питание от резервного аккумулятора при отключении сети 220 В, и обратно, при восстановлении питания 220 В. Сигнал «Тревога» при этом не выдается. При полном отключении электропитания (220 В, аккумулятор) прибор запоминает своё состояние. Заземление корпуса не требуется. | 28400
"Гранит-4А" Автодозвонная система безопасности |  | Назначение изделия Прибор «Гранит-4А» предназначен для автономной и центр4лизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения. Особенности - Дистанционное управление прибором и внешними устройствами с мобильного телефона - Отправка на телефон сообщений о состоянии прибора - автоматическая (через программируемый промежуток времени) и по запросу - Голосовая передача сигналов, и передача сигналов sms-сообщениями - Количество программируемых номеров для отправки сообщений - 6 - GSM-модуль построен на базе модуля SIM-900 - современного и более надёжного при круглосуточной работе по сравнению с обычными телефонами - Работа с двумя SIM-картами. Одна SIM-карта основная, вторая резервная. | 46000
"Гранит-5" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | .5 шлейфов сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. | 23500
Гранит-6 Эк. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Прибор «Гранит-6 Эк»выполняет функции охранно-пожарной сигнализации, следит за состояние окружающей среды и управляет оборудованием. Прибор может работать как контроллер доступа,ограничивая доступ в помещение с помощью электромагнитного замка. В качества ключа доступа используются электронные ключиTouchMemory, проксимити карты, брелоки, цифровые пароли. | 22800
"Гранит-8" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 8 шлейфов сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. | 27300
Гранит-9 Эк. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | 9шлейфов сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. | 24000
"Гранит-12" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 12 шлейфов сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. Способы постановки на охрану и снятия с охраны: | 28800
"Гранит-16" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 16 шлейфов сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 3 встроенные тактики применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение Keyprog. Способы постановки на охрану и снятия с охраны: электронными ключами Touch Memory через считыватель ТМ; кнопками «1»…«16» на выносной панели индикации и управления прибора; | 31000
"Гранит-24" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 24 шлейфа сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 3 встроенные тактики применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение Keyprog. Способы постановки на охрану и снятия с охраны: электронными ключами Touch Memory через считыватель ТМ; кнопками «1»…«24» на панели индикации и управления прибора; Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» варианты 2…10 производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно). | 35500
"Кварц", вариант 1 Прибор приемно-контрольный охранный |  | Прибор приемно-контрольный охранный на 1 зону, световой и звуковой сигнал, защита аккумулятора от глубокого разряда, 2 ПЦН, управление через открытый коллектор.Управление TouchMemory( до 7шт), 12В 1,2А/ч. -30 до + 50 С. | 12000
"Кварц", вариант2 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 1 зону, световой и звуковой сигнал, защита аккумулятора от глубокого разряда, 2 ПЦН, управление технологическим оборудованием через реле ОПВ. Управление TouchMemory( до 7шт), АКБ 12В 1,2А/ч | 11800
GSM сигнализация
"Призма-С" Оповещатель радиоканальный |  | Свето-звуковой радиоканальный оповещатель «Призма-С» (беспроводная сирена) предназначен для тревожного оповещения в виде световых и звуковых сигналов. «Призма-С» работает с сигнализаторами «Express GSM» версия2, «Express GSM mini», «Photo Express GSM», «Photo Express SOLO», c серией приборов «Express Power» и др. «Призма-С» активируется при получении тревожного сигнала от сигнализатора, в котором она прописана и начинает подавать световую индикацию и издавать громкий звук. Выключится сирена автоматически через 1 минуту или как только сигнализатор будет снят с охраны. | 9800
GSM-сигнализатор "EXPRESS GSM" Прибор для оповещения о проникновении в охраняемую зону |  | Беспроводной GSM сигнализатор + 1 радиоканальный брелок. Определяет движение, сообщает об этом на мобильный телефон. Поддержка радиоканальной сирены Призма-С. Работает сигнализатор очень просто: реагирует на движение человека в охраняемой зоне и оповещает своего хозяина звонком на мобильный телефон и SMS. С технической точки зрения устройство представляет собой инфракрасный объемный извещатель, совмещенный с GSM-коммуникатором, а встроенный радиомодуль позволяет сигнализатору работать с брелками (ставить на охрану, снимать с охраны). GSM сигнализатор питается от литиевой батареи CR123 (3 В). Присоблюдении условий эксплуатации, производитель обещает не менее 6 месяцев работы «EXPRESS GSM» от одной батареи. | 22000
GSM-сигнализатор "EXPRESS GSM mini" Прибор для оповещения о проникновении в охраняемую зону |  | Охранная GSM сигнализация «EXPRESS GSM mini» предназначена для самостоятельной охраны помещений. С ее помощью вы легко сможете защитить свою квартиру, дачу, гараж, автомобиль и т.д. Сигнализация реагирует на движение, при тревоге дозванивается на мобильный телефон и/или отправляет сообщение, а также включает расположенную на расстоянии до 30 м звуковую сигнализацию без проводов. Звуковая сигнализация привлекает внимание окружающих и отпугивает злоумышленников. Дополнительная сервисная функция сирены — подтверждение звуком и светом, что ваша GSM сигнализация встала на охрану или снята с охраны. Учтите, что если место пустынное и отреагировать на сирену кроме злоумышленника некому, толку от нее мало. GSM сигнализация «EXPRESS GSM mini» может использоваться как основное и дополнительное охранное устройство. Она не чувствительна к движению за стеклом, поэтому подходит, например, для защиты салона автомобиля. | 22000
GSM-сигнализатор "EXPRESS GSM" вер.2. Прибор для оповещения о проникновении в охраняемую зону |  | Основная особенность Сигнализация автономная, т.е. работает от батареи, сеть 220 В не требуется. Длительность автономной работы — до 6 месяцев, сирены — до 1 года. Дозвонный модуль (коммуникатор) позволяет узнавать о тревоге в течение минуты после нарушения. Предельно проста в использовании. Создана специально для частных лиц. Без проводов. Автономная работа от литиевой батареи до 6 месяцев. Работает везде, где есть сигнал сотовой связи. Определяет движение на расстоянии до 10 м. 6 номеров для оповещения (дозвон, SMS). Возможность подключения беспроводной сирены «Призма-С». Автоматический контроль баланса SIM-карты. Постановка на охрану и снятие с охраны брелоком (до 6 шт.) Дистанционное снятие с охраны при тревоге телефонным звонком. Работает при низких температурах. Первичная настройка (с параметрами по умолчанию) за 5 минут. | 24400
"Брелок БН-3С" Брелок носимый радиоканальный |  | Дополнительный радиобрелок носимый радиоканальный для GSM сигнализации EXPRESS GSM вер. 2. Предназначен для постановки и снятия с охраны сигнализатора «EXPRESS GSM», вер. 2 и «Photo Express GSM». Один сигнализатор поддерживает до 6-ти брелков. | 4200

## Аналог Рубеж
Извещатели пожарные дымовые
| Оборудование | Наценка | от 0шт. | от 1000шт. | от 2000шт. | МРЦ | Розница | Картинка | Тех. Описание | Розница
изм. +5% | ИП 212-141 |  | 198 | 195 | 192 | 207 | 242 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. Технические характеристики: Тип извещателя 2-х проводный Чувствительность извещателя, дБ/м 0.05…0.2 Габаритные размеры, мм: - диаметр 93 - высота 44 Световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар" Напряжение питания, B: - по шлейфу сигнализации 9…30 Степень защиты IP30 Ток потребления, мА: - в дежурном режиме 0.045 Диапазон рабочих температур, °С -45…+55 Масса, не более, кг 0.21 Сопротивление: - внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000 | 2010
изм. +5% | ИП 212-141 для подвесного потолка |  | 220 | 220 | 220 | 231 | 255 |  | ИП 212-141 с КМЧ в комплекте с креплением для подвисных потолков - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с комплектом монтажный частей для установки в подвесной потолок, предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Область применения извещателя распространяется на такие объекты как: Образовательные учреждения, детские сады, медицинские учреждения, административные здания и сооружения, торговые центры и многие другие. Технические характеристики: Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток, в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м. Инерционность срабатывания извещателя – не более 9 с. Электрическое питание извещателя осуществляется постоянным напряжением величиной от 9 до 30 В с возможной переполюсовкой питающего напряжения длительностью до 100 мс и периодом повторения не менее 0,7 с. Потребляемый ток при напряжении питания 20 В – не более 45 мкА. Выходной сигнал "Пожар" формируется скачкообразным уменьшением внутреннего сопротивления до величины не более 1000 Ом. Сигнал "Пожар" сохраняется после окончания воздействия на извещатель продуктов горения (дыма). Сброс сигнала производится с приемно-контрольного прибора отключением питания извещателя на время не менее 2 с. Величина сопротивления между контактами 3 и 4 извещателя – не более 2 Ом. Напряжение питания извещателя вместе с УС-02 – от 9 до 15 В. Максимально допустимый ток коммутации УС-02 – не более 50 мА. Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него: − воздушного потока со скоростью до 10 м/с; − фоновой освещенностидо 12000 лк от искусственных или естественныхисточников освещения. Степень защиты оболочки извещателя – IP30 Средний срок службы – не менее 10 лет. Диапазон рабочих температур -45-+55 °С Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч. Упаковка 20 шт | 1980
изм. +10% | ИП 212-141М (IP 40) |  | 226 | 223 | 221 | 237 | 276 |  | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141М предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | 1947
изм. +10% | ИП 212-141М (IP 40) для подвесного потолка |  | 253 | 253 | 253 | 265 | 292 |  | ИП 212-141м с КМЧ в комплекте с креплением для подвисных потолков - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с комплектом монтажный частей для установки в подвесной потолок, предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Область применения извещателя распространяется на такие объекты как: Образовательные учреждения, детские сады, медицинские учреждения, административные здания и сооружения, торговые центры и многие другие. Технические характеристики: Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток, в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м. Инерционность срабатывания извещателя – не более 9 с. Электрическое питание извещателя осуществляется постоянным напряжением величиной от 9 до 30 В с возможной переполюсовкой питающего напряжения длительностью до 100 мс и периодом повторения не менее 0,7 с. Потребляемый ток при напряжении питания 20 В – не более 45 мкА. Выходной сигнал "Пожар" формируется скачкообразным уменьшением внутреннего сопротивления до величины не более 1000 Ом. Сигнал "Пожар" сохраняется после окончания воздействия на извещатель продуктов горения (дыма). Сброс сигнала производится с приемно-контрольного прибора отключением питания извещателя на время не менее 2 с. Величина сопротивления между контактами 3 и 4 извещателя – не более 2 Ом. Напряжение питания извещателя вместе с УС-02 – от 9 до 15 В. Максимально допустимый ток коммутации УС-02 – не более 50 мА. Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него: − воздушного потока со скоростью до 10 м/с; − фоновой освещенностидо 12000 лк от искусственных или естественныхисточников освещения. Степень защиты оболочки извещателя – IP30 Средний срок службы – не менее 10 лет. Диапазон рабочих температур -45-+55 °С Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч. Упаковка 20 шт | 2270
изм. +3% | ИП 212-45 |  | 242 | 237 | 235 | 254 | 296 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Извещатель пожарный ИП 212-45 состоит из розетки и датчика, представляющего собой пластмассовый корпус, внутри которого размещена оптико-электронная система и плата с радиоэлементами. Контактная база извещателя разработана на основе безвинтовых контактов, что экономит время монтажа и обеспечивает надежность электрического контакта. Технические характеристики: Тип извещателя 2-х проводный Чувствительность извещателя, дБ/м 0.05…0.2 Световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар" Напряжение питания: по шлейфу сигнализации 9…30 В Ток потребления: - в дежурном режиме 0.045 мА Сопротивление: - внутреннее, врежиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000 Степень защиты IP30 Диапазон рабочих температур, °С -45…+55 D93х46мм | 2240
изм. +3% | ИП 212-45 для подвесного потолка |  | 251 | 251 | 251 | 263 | 316 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 для подвесного потолка предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. Вернуться к списку | 2251
изм. +20% | ИП 212-41М |  | 302 | 298 | 295 | 318 | 370 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | 2574
изм. +20% | ИП 212-41М для подвесного потолка |  | 332 | 332 | 332 | 349 | 384 |  | РУБЕЖ ИП 212-41М ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | 2978
изм. +10% | ИП 212-87 |  | 293 | 269 | 269 | 298 | 354 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | 2420
изм. +10% | ИП 212-87 для подвесного потолка |  | 311 | 311 | 311 | 342 | 383 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 для подвесного потолка предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | 2790
изм. +10% | ИП 212-95 |  | 299 | 283 | 283 | 305 | 329 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-95 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. Вернуться к списку | 2538
изм. +10% | ИП 212-95 для подвесного потолка |  | 314 | 314 | 314 | 320 | 346 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-95 для подвесного потолка предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. Вернуться к списку | 2816
изм. +10% | ИП 212-187 |  | 230 | 224 | 218 | 252 | 295 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-187 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света | 2065
изм. +10% | ИП 212-187 для подвесного потолка |  | 253 | 253 | 253 | 281 | 309 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-187 для подвесного потолка предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света | 2270
Извещатели пожарные дымовые автономные
изм. +5% | ИП 212-142 |  | 198 | 188 | 211 | 235 |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-142 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. Извещатель не реагируют на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | 1776
изм. +12% | ИП 212-112 |  | 362 | 328 | 380 | 443 |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-112 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. Извещатель не реагируют на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | 3247
изм. +10% | ИП 212-50М2 |  | 423 | 400 | 444 | 494 |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50М2 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. | 3795
изм. +10% | ИП 212-50М |  | 483 | 463 | 507 | 564 |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50 М предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации закрытых помещениях различных зданий сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения выдачи тревожных извещений виде громких звуковых сигналов. Извещатели могут объединяться в группу до восьми штук с целью выдачи сигнала "Внешняя тревога" при срабатывании хотя бы одного извещателя из группы. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. Технические характеристики: Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток, пределах 0,05 – 0,2 дБ/ . Инерционность срабатывания извещателя – не более 5 сек. Электрическое питание извещателя осуществляется от батареи "Крона" номинальным напряжением 9 В Извещатель сохраняет работоспособность при разряде батареи до 7,2 В .При падении напряжения до 7,2 - 5,9 извещатель выдает периодический звуковой сигнал "Разряд батареи". Токи потребления: − в дежурном режиме – не более 25 мкА; − при срабатывании – не более 25 мА. Уровень громкости прерывистого звукового сигнала "Пожар" при срабатывании на расстоянии 1 м от извещателя течение четырех минут – не менее 85 дБ. Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него: − воздушного потока со скоростью до 10 м/сек; − фоновой освещенности до 12000 лк от искусственных или естественных источников освещения. Степень защиты оболочки извещателя – IP41 Цвет корпуса извещателя – белый. По требованию заказчика – любой. Средний срок службы – не менее 10 лет. Средняя наработка на отказ – не менее 60000 | 4333
Акустические извещатели
| MAX GLASS Датчик разрушения стекла акустический | [7 empty] | Датчик разрушения стекла акустический, радиус уверенного срабатывания 14 метров, реагирует на разбитие стекол всех основных типов, аналого-цифровой анализатор сигналов, 12В DC, 14мА, -32°C ~ + 60°C, 89 x 52 x 29 мм Подробнее: https://tradekz.kz/p41678767-max-glass-datchik.html | 3420
Извещатели пожарные ручные
изм. +5% | ИПР 513-10 (новый,сертификат 2015) |  | 160 | 156 | 151 | 145 | 194 |  | Извещатель пожарный ручной, предназначен для работы с приемно-контрольными приборами; рабочая температура от -40 до +60С., питание от 9 до 30В. Имеет световой индикатор в режиме "ПОЖАР". Индикация дежурного режима осуществляется проблесковым сигналом оптического индикатора. Упаковка - 27шт. | 1435
изм. +10% | ИПР 513-10 исп.1 |  | 281 | 343 |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной, предназначен для работы с приемно-контрольными приборами; рабочая температура от -40 до +60С., питание от 9 до 30В. Имеет световой индикатор в режиме "ПОЖАР". Индикация дежурного режима осуществляется проблесковым сигналом оптического индикатора. Упаковка - 27шт. | 2520
изм. +10% | УДП 513-10 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", цвет оранжевый |  | 199 | 235 |  |  |  |  | Краткое описание: Устройство дистанционного пуска электроконтактное "ПУСК ДИМОУДАЛЕНИЯ", оранжевого цвета, с устройством индикации, НЗ/НР контакты, напряжение питания 9…30 В, ток потребления в дежурном режиме 50 мкА, максимально коммутируемые напряжение и ток 125 В/1 А, степень защиты оболочкой IP31, габаритные размеры 88х85х46 мм | 1785
изм. +10% | УДП 513-10 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", цвет желтый |  | 199 | 235 |  |  |  |  | Краткое описание: Устройство дистанционного пуска электроконтактное "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", жёлтого цвета, с устройством индикации, напряжение питания 9…30 В, ток потребления в дежурном режиме 50 мкА, степень защиты оболочкой IP31, габаритные размеры 88х85х46 мм | 1785
изм. +10% | УДП 513-10 "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", цвет зеленый |  | 199 | 235 |  |  |  |  | Краткое описание: Устройство дистанционного пуска электроконтактное "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", зелёного цвета, с устройством индикации, напряжение питания9…30 В, ток потребления в дежурном режиме 50 мкА, степень защиты оболочкой IP31, габаритные размеры 88х85х46 мм | 1785
изм. +10% | УДП 513-10 исп.1 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", цвет оранжевый |  | 354 | 431 |  |  |  |  | Краткое описание: Устройство дистанционного пуска электроконтактное "ПУСК ДИМОУДАЛЕНИЯ", оранжевого цвета, с устройством индикации, НЗ/НР контакты, напряжение питания 9…30 В, ток потребления в дежурном режиме 50 мкА, максимально коммутируемые напряжение и ток 125 В/1 А, степень защиты оболочкой IP31, габаритные размеры 88х85х46 мм | 3175
изм. +10% | УДП 513-10 исп.1 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", цвет желтый |  | 354 | 431 |  |  |  |  | Краткое описание: Устройство дистанционного пуска электроконтактное "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", жёлтого цвета, с устройством индикации, НЗ/НР контакты, напряжение питания 9…30 В, ток потребления в дежурном режиме 50 мкА, максимально коммутируемые напряжение и ток 125 В/1 А, степень защиты оболочкой IP31, габаритные размеры 88х85х46 мм | 3175
изм. +10% | УДП 513-10 исп.1 "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", цвет зеленый |  | 354 | 431 |  |  |  |  | Краткое описание: Устройство дистанционного пуска электроконтактное "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", зелёного цвета, с устройством индикации, НЗ/НР контакты, напряжение питания 9…30 В, ток потребления в дежурном режиме 50 мкА, максимально коммутируемые напряжение и ток 125 В/1 А, степень защиты оболочкой IP31, габаритные размеры 88х85х46 мм | 3175
изм. +10% | ИР 513-10 "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", цвет зеленый |  | 257 | 319 |  |  |  |  | Краткое описание: Элемент дистанционного управления "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" с одной группой переключаемых контактов, зелёного цвета, максимально коммутируемые напряжение и ток 125 В/1 А, степень защиты оболочкой IP31, диапазон рабочих температур -40…+60°С, габаритные размеры 88х85х41 мм. Без крышки. | 2305
изм. +10% | ИР 513-10 "ОХРАНА", цвет белый |  | 257 | 319 |  |  |  |  | Краткое описание: Элемент дистанционного управления "ОХРАНА" с одной группой переключаемых контактов, белого цвета, максимально коммутируемые напряжение и ток 125 В/1 А, степень защиты оболочкой IP31, диапазон рабочих температур -40…+60°С, габаритные размеры 88х85х41 ммB. Без крышки. | 2305
изм. +10% | ИР 513-10 исп.1 "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", цвет зеленый |  | 547 | 662 |  |  |  |  | Краткое описание: Элемент дистанционного управления "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" с двумя группами переключаемых контактов, зелёного цвета, максимально коммутируемые напряжение и ток 125 В/1 А, степень защиты оболочкой IP31, диапазон рабочих температур -40…+60°С, габаритные размеры 88х85х41 мм. Без крышки. | 4900
изм. +10% | ИР 513-10 исп.1 "ОХРАНА", цвет белый |  | 547 | 662 |  |  |  |  | Краткое описание: Элемент дистанционного управления "ОХРАНА" с одной группой переключаемых контактов, белого цвета, максимально коммутируемые напряжение и ток 125 В/1 А, степень защиты оболочкой IP31, диапазон рабочих температур -40…+60°С, габаритные размеры 88х85х41 ммB. Без крышки. | 4900
| ИР 513-10/ИР 513-10 исп.1 (цвет и надпись по запросу |  | Цена по запросу | Цена по запросу | [5 empty] | цвет и надпись по запросу
Извещатели пожарные тепловые
| ИП 103-5/1-А3 Извещатель тепловой пожарный | [7 empty] | Технические характеристики: Тип извещателя 2-х проводный (НЗ) Температура срабатывания, °С 54…65 (А1) Максимальное коммутируемое напряжение, не более, В 30 Максимальный коммутируемый ток, не более, мА 30 Габаритные размеры, мм: - диаметр 60 - высота 33 Степень защиты IP10 Диапазон рабочих температур, °С -50…+50 | 531
| ИП 103-5/1-А3 н. з. Извещатель тепловой пожарный | [7 empty] | Извещатели пожарные тепловые ИП103-5 предназначены для работы в закрытых помещениях стационарных объектов с целью обнаружения очагов загораний, сопровождающихся выделением тепла. Извещатели предназначены для непрерывной круглосуточной работы в установках пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Переходное электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя, ОМ не более 0.5 Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями извещателя и корпусом, Мом, не менее 20 Допустимая пониженная и повышенная температуры - 50 , +50 Температура срабатывания 69 - 85 С Относительная влажность при температуре 35 град (без конденсации влаги) % 95 Ток через замкнутые контакты извещателя, мА, не более 30 Напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя, В, не более 30 | 598
Извещатель охранный, магнитоконтактный.
| ИО 102-14 Извещатель охранный, магнитоконтактный. | [7 empty] | Краткое описание: Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 12 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, P-коммут.10 Вт; t-раб.-50…+50°С; 35х10х10.5 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.01 кг | 315
Извещатели охранные пассивные
| Астра-517 Извещатель охранный объемный оптико-электронный | [7 empty] | Краткое описание: Извещатель охранный оптико-электронный объемный, микропроцессорный, дальность зоны обнаружения 12 м, угол обзора зоны обнаружения 90°, напряжение питания 8...15 В, ток потребления 12 мА, степень защиты оболочкой IP41, диапазон рабочих температур -30...+50°С, 70×51×41 мм, антисаботажная зона, температурная компенсация, поворотный кронштейн в комплекте | 3010
Извещатели охранные звуковые
| Астра-531 Извещатель охранный звуковой | [7 empty] | Краткое описание: Извещатель звуковой разрушения стекла, дальность 6 м | 3193
| Астра -515 исп. А Извещатель охранный объемный оптико-электронный, | [7 empty] | Краткое описание: ИК-пассивный, радиоканальный, объемный зона обнаружения 10х10, угол 90°, дальность радиоканала - 300 м, элемент питания CR123 3 В, t-раб.°С -20...+50, IP41, 107х72х52 мм, кронштейн в компл. | 2371
СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ (без МРЦ)
изм. +10% | ОПОП 124-7 12В (корпус бело/красный) |  | 259 | 250 | 240 | 332 |  |  | Краткое описание: Светозвуковой 100 дБ, U-пит. 12В, I-потр. 35мА (звук), 10мА (свет), IP41, -45...+55°С, габ.размеры 87х88х44 мм | 2323
изм. +10% | ОПОП 124-7 12В (корпус красный) |  | 259 | 250 | 240 | 332 |  |  | Краткое описание: Светозвуковой 100 дБ, U-пит. 12В, I-потр. 35мА (звук), 10мА (свет), IP41, -45...+55°С, габ.размеры 87х88х44 мм | 2323
изм. +10% | ОПОП 124-7 24В (корпус бело/красный) |  | 259 | 250 | 240 | 332 |  |  | Краткое описание: Светозвуковой 100 дБ, U-пит. 24В, I-потр. 40мА (звук), 20мА (свет), IP41, -45...+55°С, габ.размеры 87х88х44 мм | 2323
изм. +10% | ОПОП 124-7 24В (корпус красный) |  | 259 | 250 | 240 | 332 |  |  | Краткое описание: Светозвуковой 100 дБ, U-пит. 24В, I-потр. 40мА (звук), 20мА (свет), IP41, -45...+55°С, габ.размеры 87х88х44 мм | 2323
изм. +10% | ОПОП 2-35 12В (корпус бело/красный) |  | 239 | 230 | 220 | 306 |  |  | Краткое описание: Сирена 100 дБ, 12В, 35мА, 87х88х44 мм, IP41, t-раб.-45...+55° | 2144
изм. +10% | ОПОП 2-35 12В (корпус белый) |  | 239 | 230 | 220 | 306 |  |  | Краткое описание: Сирена 100 дБ, 12В, 35мА, 87х88х44 мм, IP41, t-раб.-45...+55° | 2144
изм. +10% | ОПОП 2-35 12В (корпус красный) |  | 239 | 230 | 220 | 306 |  |  | Краткое описание: Сирена 100 дБ, 12В, 35мА, 87х88х44 мм, IP41, t-раб.-45...+55° | 2144
изм. +10% | ОПОП 2-35 24В (корпус бело/красный) |  | 239 | 230 | 220 | 306 |  |  | Краткое описание: Сирена 100 дБ, 24В, 40мА, 87х88х44 мм, IP41, t-раб.-45...+55°С | 2144
изм. +10% | ОПОП 2-35 24В (корпус белый) |  | 239 | 230 | 220 | 306 |  |  | Краткое описание: Сирена 100 дБ, 24В, 40мА, 87х88х44 мм, IP41, t-раб.-45...+55°С | 2144
изм. +10% | ОПОП 2-35 24В (корпус красный) |  | 239 | 230 | 220 | 306 |  |  | Краткое описание: Сирена 100 дБ, 24В, 40мА, 87х88х44 мм, IP41, t-раб.-45...+55°С | 2144
ТАБЛО (без МРЦ)
изм. +10% | ОПОП 1-8 12 В "ВЫХОД", фон зеленый |  | 179 | 166 | 160 | 237 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой Рубеж ОПОП 1-8 12 В "ВЫХОД", фон зеленый предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон (вход, выход), а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 1605
изм. +10% | ОПОП 1-8 24 В ВЫХОД | 5 | 183 | 170 | 164 | 241 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой Рубеж ОПОП 1-8 24 В "ВЫХОД", фон зеленый предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон (вход, выход), а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 1641
изм. +10% | ОПОП 1-8 220 В ВЫХОД, фон зеленый | 5 | 183 | 170 | 164 | 241 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой Рубеж ОПОП 1-8 220 В "ВЫХОД", фон зеленый предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон (вход, выход), а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 1641
изм. +10% | ОПОП 1-8М ВЫХОД |  | 145 | 137 | 130 | 193 |  |  | Краткое описание: Табло «ВЫХОД» 12В, 20мА, 300х100х20 мм, IP41, -40...+55°С | 1350
| ОПОП 1-8 12 В "Шыгу", фон зеленый | [7 empty] | Краткое описание: Табло «ШЫГУ» 12В, 20мА, 300х100х20 мм, IP41, -40...+55°С | 860 | Акция
Источники питания
| ИВЭПР 12/5 Импульсный источник питания | [7 empty] | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 23600
| ИВЭПР 12/2 Импульсный источник питания | [7 empty] | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 2 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 13500
Кабель
| Кабель КСПВ 2*0,5 | [7 empty] | Кабель общей скрутки КСПВ 2х0,50 имеет 2 жил диаметром 0,5мм (сечением 0,2 мм.кв.) для систем сигнализации и связи датчиков АСКУЭ. Предназначен для внутренней стационарной прокладки относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С | 45
| Кабель КСПВ 4*0,5 | [7 empty] | Кабель общей скрутки КСПВ 4х0,50 имеет 4 жилы диаметром 0,5мм (сечением 0,2 мм.кв.) для систем сигнализации и связи датчиков АСКУЭ. Предназначен для внутренней стационарной прокладки относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С | 94
| Кабель КСПВ 8*0,5 | [7 empty] | Кабель общей скрутки КСПВ 8х0,50 имеет 8 жил диаметром 0,5мм (сечением 0,2 мм.кв.) для систем сигнализации и связи датчиков АСКУЭ. Предназначен для внутренней стационарной прокладки относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С | 178
| Кабель КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | [7 empty] | Кабель имеет оболочку из композиций пониженной пожарной опасности с низкими дымо- и газовыделениями. Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки при относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С Кабель общей скрутки имеет 2 жил диаметром 0,5мм (сечением 0,2 мм.кв.). Напряжение: до 250 В переменного тока (диаметр жил 0,40-0,64 или сечение 0,12-0,35 мм.кв.) и до 300 В переменного тока (диаметр жил 0,80-1,78 или сечение 0,50-1,00 мм.кв.) частотой 10 кГц. | 67
| Кабель КСВВнг(А)-LS 4х0,5 | [7 empty] | Кабель общей скрутки КСВВнг(А)-LS 4х0,50 имеет 4 жилы диаметром 0,5мм (сечением 0,2 мм.кв.). Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С | 102
| Кабель КСВВнг(А)-LS 8х0,50 мм для сигнализации | [7 empty] | Кабель общей скрутки КСВВнг(А)-LS 8х0,50 имеет 8 жил диаметром 0,5мм (сечением 0,2 мм.кв.). Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С
Аккумуляторная батарея
| Аккумулятор1 2V-7A | [7 empty] | Напряжение 12В, емкость 7Ач. Имеет низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Предназначена для охранно-пожарных систем и СКУД. Срок службы 5 лет. Габариты, мм (Д/Ш/В) 151/65/102 | 5060

## Адресн Сиг-ия
Оборудование | Розница | Вх.спрос | Под защиту проекта/Торговый партнер | Картинка | Тех. Описание | розничная цена
ППКОП 011249-2-1 "Рубеж-2ОП" прот. R3 | 10790 | 9603 | 8848 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения. На охранно-пожарных адресных приборах «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 можно построить распределенную адресную систему ОПС с объединением в сеть до 60 панелей. Напряжение питания 12 В DC Собственный ток потребления прибора (без учета выходов 3 и 4), не более 0,4 А Ток, потребляемый прибором, при подключении 500 адресных устройств, не более 1А Выходные характеристики встроенного реле 1: коммутация напряжения постоянного/переменного тока, 30/250 В; максимальный коммутируемый ток, 3 А; Выходные характеристики встроенных реле 2 и 3: коммутация напряжения постоянного или переменного тока, 125 В ; максимальный коммутируемый ток, 0,1 А; Выходные характеристики встроенных выходов 4 и 5: выходное напряжение постоянного тока, U вых. = U пит. ; максимальный ток нагрузки выхода, 300 мА Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: типа RS-485 - 1, типа USB - 1 Количество АЛС, подключаемых к прибору - 2 Длина: АЛС не более, 3000 м кабеля интерфейса RS485 не более, 1000 м кабеля интерфейса USB, до 3 м Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС, 250, в общем 500 Максимальное количество зон в приборе, не более 500 Напряжение на выходных клеммах АЛС от 24 до 36 В Габаритные размеры прибора, не более 200х160х50 мм Масса, не более 1 кг Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 55°С | 82236
РУБЕЖ-БИ | 6835 | 6083 | 5605 |  | Блок конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, аналогичном корпусу приемно-контрольных приборов. Блок индикации является адресным приемно-контрольным прибором. Основные функции блока индикации: прием сигналов от приемно-контрольных приборов; трехцветная светодиодная индикация состояния контролируемых зон или исполнительных устройств; светодиодная индикация состояния системы и режимов работы; звуковая сигнализация режимов работы; сброс сигнала пожар в зонах ключом Touch Memory. Напряжение питания 10 - 28 В Потребляемая мощность, не более 7 Вт Количество светодиодных индикаторов контроля зон и устройств на странице 50 Количество страниц 5 Максимальное количество контролируемых зон и устройств 250 Количество светодиодных индикаторов состояния системы 6 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: — типа RS-485 1 — типа USB 1 Длина кабеля — интерфейса RS485, не более 1000 м — интерфейса USB не более 3 м Габаритные размеры модуля, не более 200х160х50 мм Масса, не более 1 кг Рабочий диапазон температур от минус 5 до плюс 55 оС | 52000
РУБЕЖ-БИУ | 6835 | 6083 | 5605 |  | Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» предназначен для отображения состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения на встроенном светодиодном табло, а также ручного управления пожарными и охранными зонами адресной системы тм Рубеж. Для увеличения информативности на блоке индикации и управления реализована возможность выбора страницы индикации. Число страниц - 5. Выбор нужной страницы производится нажатием на соответствующую кнопку с номером страницы. Максимальное число контролируемых зон (устройств) – 250. БИУ обеспечивает автоматическое переключение на страницу с новым событием при отсутствии активности. Напряжение питания 10 – 28 В Потребляемая мощность, не более 7 Вт Количество светодиодных индикаторов контроля зон и устройств на странице 50 Количество кнопок управления зонами на странице 50 Количество светодиодных индикаторов состояния системы 8 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: -типа RS-485, 1 -типа USB, 1 Длина: кабеля интерфейса RS485,не более 1000 м -кабеля интерфейса USB до 3 м Габаритные размеры блока, не более 200х160х50 мм Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 55 °С | 52000
РУБЕЖ-ПДУ | 6835 | 6083 | 5605 |  | Пульт дистанционного управления позволяет управлять следующими исполнительными устройствами: модулями дымоудаления МДУ-1 прот.R3, МДУ-1С прот.R3; релейными модулями РМ-1 прот.R3, РМ-4 прот.R3, РМ-1С прот.R3 РМ-К прот.R3; модулями речевого оповещения МРО-2М прот.R3; технологической адресной меткой АМ-Т в качестве блокиратора запуска группы. Напряжение питания 10 - 28 В Потребляемая мощность, не более 7 Вт Количество исполнительных устройств 10 Количество исполнительных устройств не более 100 Максимальное количество ПДУ в системе, не более 10 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: — типа RS-485, 1 — типа USB, 1 Длина кабеля — интерфейса RS485, не более 1000 м — интерфейса USB до 3 м Габаритные размеры модуля, не более 200х160х50 мм Масса, не более 1 кг Рабочий диапазон температур от 0 до + 55С | 52000
РУБЕЖ-ПДУ-ПТ | 7397 | 6583 | 6066 |  | Рубеж-ПДУ-ПТ подключается к приемно-контрольным приборам по интерфейсу RS-485 и управляет исполнительными устройствами, подключенными к приемно-контрольным приборам, только в пределах одной сети RS-485. ПДУ-ПТ позволяет управлять только модулем пожаротушения (МПТ). Основные функции пульта дистанционного управления пожаротушением: удаленное включение и выключение МПТ; управление одним или группой из ведущего и ведомых МПТ; управление автоматикой МПТ; звуковая сигнализация неисправностей МПТ; светодиодная индикация состояния приписанных к направлениям МПТ. Напряжение питания 10 – 28 В Потребляемая мощность, не более 7 Вт Количество направлений исполнительных устройств 5 Количество исполнительных устройств в направлении, не более 100 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: -типа RS-485, 1 -типа USB, 1 Длина: кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м -кабеля интерфейса USB до 3 м Габаритные размеры модуля, не более 200х160х50 мм Масса, не более 1 кг Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 55 ° | 56370
КАУ-2 прот.R3 | 8471 | 7540 | 6947 |  | Рубеж-КАУ прот.R3 Контроллеры адресных устройств «РУБЕЖ-КАУ1» прот. R3, «РУБЕЖ-КАУ2» прот. R3, предназначены для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения и применяются в тех случаях, когда установка полноценного приемно-контрольного прибора Рубеж-2ОП прот. R3 нецелесообразна. На контроллерах адресных устройств можно построить распределенную адресную систему ОПС и СКУД с объединением в сеть до 60 контроллеров и приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот.R3. В каждую АЛС контроллеров можно подключить до 250 адресных устройств тм Рубеж протокола R3. | 64500
КАУ-1 прот.R3 | 7580 | 6746 | 6215 |  | Рубеж-КАУ прот.R3 Контроллеры адресных устройств «РУБЕЖ-КАУ1» прот. R3, «РУБЕЖ-КАУ2» прот. R3, предназначены для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения и применяются в тех случаях, когда установка полноценного приемно-контрольного прибора Рубеж-2ОП прот. R3 нецелесообразна. На контроллерах адресных устройств можно построить распределенную адресную систему ОПС и СКУД с объединением в сеть до 60 контроллеров и приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот.R3. В каждую АЛС контроллеров можно подключить до 250 адресных устройств тм Рубеж протокола R3. | 57700
ИП 212-64 прот. R3 (марко) | 778 | 692 | 638 |  | Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автоматическую компенсацию запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний; тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2 Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø93×44 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур от -30 до +55°С спец. исп. от -40 до +70°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 5925
ИП 212-64 прот. R3 (марко) с площадкой под экран | 808 | 720 | 663 |  | Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автоматическую компенсацию запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний; тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера ОТ-1. | 6165
ИП 212-64 прот. R3 (марко) для подвесного потолка | 937 | 834 | 768 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 прот.R3 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП» прот.R3. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2 Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø93×44 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур от -30 до +55°С спец. исп. от -40 до +70°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 7140
ИП 212-64 прот. R3 IP40 (новый корпус) | 741 | 659 | 607 |  | Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автоматическую компенсацию запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний; тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2 Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø93×44 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур от -30 до +55°С спец. исп. от -40 до +70°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 5640
ИП 212-64 прот. R3 IP40 (новый корпус) с площадкой под экран | 770 | 685 | 631 |  | Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автоматическую компенсацию запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний; тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера ОТ-1. | 5865
ИП 212-64 прот. R3 для подвесного потолка IP40 (новый корпус) | 907 | 808 | 744 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 прот.R3 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП» прот.R3. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2 Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø93×44 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур от -30 до +55°С спец. исп. от -40 до +70°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 6920
ИП 212-64 прот. R3 для подвесного потолка исп. -40+70 | 1218 | 1084 | 999 |  | Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автоматическую компенсацию запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний; тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера ОТ-1. | 9280
ИП 212-64 прот. R3 исп. -40+70 | 1051 | 935 | 862 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 прот.R3 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП» прот.R3. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2 Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø93×44 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур от -30 до +55°С спец. исп. от -40 до +70°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 8000
ИП 212/101-64 PR прот. R3 (марко) | 1102 | 981 | 904 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 8400
ИП 212/101-64 PR прот. R3 (марко) с площадкой под экран | 1146 | 1020 | 940 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 8730
ИП 212/101-64 PR прот. R3 (марко) для подвесного потолка | 1309 | 1165 | 1073 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 9970
ИП 212/101-64 PR прот. R3 IP40 (новый корпус) | 1030 | 917 | 845 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 7850
ИП 212/101-64 PR прот. R3 исп.01 IP40 (новый корпус) | 1125 | 1001 | 923 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 8570
ИП 212/101-64 PR прот. R3 для подвесного потолка IP40 (новый корпус) | 1284 | 1143 | 1053 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 9780
ИП 101-29-PR прот. R3 (марко) | 777 | 692 | 637 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 5925
ИП 101-29-PR прот. R3 (марко) с площадкой под экран | 808 | 719 | 663 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 6157
ИП 101-29-PR прот. R3 (марко) для подвесного потолка | 944 | 840 | 774 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 7192
ИП 101-29-PR прот. R3 IP40 (новый корпус) | 712 | 634 | 584 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 5429
ИП 101-29-PR прот. R3 IP40 (новый корпус) с площадкой под экран | 741 | 659 | 607 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 5643
ИП 101-29-PR прот. R3 для подвесного потолка IP40 (новый корпус) | 879 | 782 | 721 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 6696
ИП 212-164 прот. R3 (с двойным оптическим сенсором) | ПО СОГЛАСОВАНИЮ |  |  |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | по запросу
ИПР 513-11 прот. R3 | 518 | 461 | 425 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 11 прот.R3 состоит из основания, корпуса и защитной крышки. На основании установлена плата с радиоэлементами и клеммником для подключения проводов адресной двухпроводной линии связи. Извещатель пожарный ручной передает сигнал «Пожар» на приемно-контрольный прибор при нажатии на кнопку извещателя. Снятие сигнала «Пожар» осуществляется возвратом кнопки в исходное положение с помощью входящего в комплект поставки ключа. Для возврата кнопки необходимо вставить ключ в отверстие, расположенное в центре кнопки, и нажать на него до отщелкивания кнопки. Для информации о режимах работы адресного ручного извещателя и исправной работы предусмотрен красный светодиод, который в состоянии НОРМА промаргивает с частотой 1 раз в 3 – 5 секунд, а в режиме ПОЖАР частота промаргивания составляет 2 раза в 1 секунду. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляются по АЛС. Конструкция извещателя предусматривает возможность его пломбирования. Извещатель ИПР 513-11 прот.R3 выпускается в корпусе красного цвета. Питание от АЛС (24-36 В) Усилие нажатия на кнопку, не менее 25 Н Частота моргания светового индикатора в режиме «Пожар» 2 Гц Габаритные размеры модуля, не более 88х86х45 мм Масса, не более 100 г Рабочий диапазон температур от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 3947
УДП 513-11 прот. R3 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", цвет оранжевый | 549 | 489 | 450 |  | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11 (далее – УДП) предназначено для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации. УДП предназначено для работы с приемно-контрольными приборами ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП», ППКПУ 01149-4-1 «Рубеж-4А». Основные технические данные Напряжение питания УДП – от 20 до 28 В. Максимальный ток потребления при напряжении питания 28 В – не более 0,17 мА. Для информации о состоянии УДП предусмотрен оптический индикатор красного цвета. В дежурном режиме осуществляется контроль состояния АЛС. При исправности АЛС индикатор мигает с частотой 3 – 8 с. В режиме «Нажатие кнопки» индикатор мигает с частотой 2 Гц. Габаритные размеры УДП – не более 88 × 85 × 46 мм. Масса УДП – не более 150 г. Степень защиты оболочки УДП – IP31 по ГОСТ 14254-96. Средний срок службы – не менее 10 лет. Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч. Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98. | 4187
УДП 513-11 прот. R3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", цвет желтый | 549 | 489 | 450 |  | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11 (далее – УДП) предназначено для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации. УДП предназначено для работы с приемно-контрольными приборами ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП», ППКПУ 01149-4-1 «Рубеж-4А». Основные технические данные Напряжение питания УДП – от 20 до 28 В. Максимальный ток потребления при напряжении питания 28 В – не более 0,17 мА. Для информации о состоянии УДП предусмотрен оптический индикатор красного цвета. В дежурном режиме осуществляется контроль состояния АЛС. При исправности АЛС индикатор мигает с частотой 3 – 8 с. В режиме «Нажатие кнопки» индикатор мигает с частотой 2 Гц. Габаритные размеры УДП – не более 88 × 85 × 46 мм. Масса УДП – не более 150 г. Степень защиты оболочки УДП – IP31 по ГОСТ 14254-96. Средний срок службы – не менее 10 лет. Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч. Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98. | 4187
УДП 513-11 прот. R3 Цвет и надпись по запросу | 625 | 556 | 512 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 11 прот.R3 состоит из основания, корпуса и защитной крышки. На основании установлена плата с радиоэлементами и клеммником для подключения проводов адресной двухпроводной линии связи. Извещатель пожарный ручной передает сигнал «Пожар» на приемно-контрольный прибор при нажатии на кнопку извещателя. Снятие сигнала «Пожар» осуществляется возвратом кнопки в исходное положение с помощью входящего в комплект поставки ключа. Для возврата кнопки необходимо вставить ключ в отверстие, расположенное в центре кнопки, и нажать на него до отщелкивания кнопки. Для информации о режимах работы адресного ручного извещателя и исправной работы предусмотрен красный светодиод, который в состоянии НОРМА промаргивает с частотой 1 раз в 3 – 5 секунд, а в режиме ПОЖАР частота промаргивания составляет 2 раза в 1 секунду. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляются по АЛС. Конструкция извещателя предусматривает возможность его пломбирования. Извещатель ИПР 513-11 прот.R3 выпускается в корпусе красного цвета. Питание от АЛС (24-36 В) Усилие нажатия на кнопку, не менее 25 Н Частота моргания светового индикатора в режиме «Пожар» 2 Гц Габаритные размеры модуля, не более 88х86х45 мм Масса, не более 100 г Рабочий диапазон температур от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 4760
ПКУ-1 прот. R3 | 3567 | 3175 | 2925 |  | Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот. R3 служит для установки, просмотра и изменения адресов адресных устройств: извещателей пожарных дымовых ИП 212-64 прот.R3, тепловых ИП 101- 29-PR прот.R3, комбинированных ИП 212/101-64- PR прот.R3, ручных ИПР 513-11 прот.R3, адресных меток АМ-1, АМ-4 прот.R3, релейных модулей РМ-1, РМ-4 прот.R3, а так же любых других АУ прот.R3. | 27188
Извещатели охранные
ИО 10220-2 прот. R3 | 264 | 235 | 217 |  | Извещатель представляет собой адресное устройство, состоящее из управляемого контакта и магнита, формирующее сигнал «Тревога» при открывании подвижных частей охраняемых конструкций, таких как двери, окна и т.п. Извещатель работает в составе системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3. Питание извещателя и передача сигнала осуществляется по униполярной адресной линии связи, подключенной к прибору. На корпусе извещателя присутствует индикатор «Связь»: в дежурном состоянии - мигает один раз в 4-5 сек; в тревожном сотоянии - мигает два раза в сек; в режиме «Тест» - частое мигание в течение 2-3 сек после нажатия на тест-кнопку. | 2012
ИО 40920-2 прот. R3 | 899 | 800 | 738 |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2 и извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2 предназначены для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся перемещением в секторе мониторинга. | 6850
ИО 32920-2 прот. R3 | 610 | 543 | 500 |  | Извещатель охранный поверхностный звуковойадресный ИО 32920-2 предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц путем разрушения стекол или остекленных конструкций и передачи сигналов «Тревога» по адресной линии связи в прибор «Рубеж-2ОП» прот.R3 или контроллер «Рубеж-КАУ2» прот.R3. | 4649
Извещатель пожарные дымовые линейные
ИПДЛ-264/1-50 прот.R3 | 10700 | 9523 | 8774 |  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1 может использоваться для противопожарной защиты объектов со сложными условиями эксплуатации, обусловленными протяженными зонами, большими площадями и высокими потолками. | 81549
ИПДЛ-264/1-75 прот.R3 | 11770 | 10476 | 9652 |  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1 может использоваться для противопожарной защиты объектов со сложными условиями эксплуатации, обусловленными протяженными зонами, большими площадями и высокими потолками. | 89709
ИПДЛ-264/1-100 прот.R3 | 13197 | 11746 | 10822 |  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1 может использоваться для противопожарной защиты объектов со сложными условиями эксплуатации, обусловленными протяженными зонами, большими площадями и высокими потолками. | 100585
ИПДЛ-264/2-150 прот.R3 | 8025 | 7143 | 6581 |  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1 может использоваться для противопожарной защиты объектов со сложными условиями эксплуатации, обусловленными протяженными зонами, большими площадями и высокими потолками. | 61168
Расширители адресные
ИМ-1 прот. R3 | 1686 | 1500 | 1382 |  | ИМ-1 ПРОТ. R3 Модуль интерфейсный ФУНКЦИИ: Предназначен для подключения считывателя Proximity-карт и/или кодонаборного устройства по интерфейсу Wiegand, приема кода от считывателя и передачи данных в прибор по АЛС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • напряжение питания - 12 В; • собственный ток потребления от ИП 12 В - не более 12 мА; • максимальная длина проводов линии связи модуля с кодонаборным устройством и/или считывателем – не более 50 м; • диапазон рабочих температур – от 0 до +55° С. | 12845
АМ-1 прот. R3 |  |  |  |  | АМ-1 ПРОТ. R3 Адресная метка ФУНКЦИИ: Адресная метка формирует извещения в АЛС о срабатывании устройств с выходом «сухой контакт» в безадресных шлейфах. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество безадресных ШС - 1; • длина ШС - не более 100м; • питание от адресной линии связи; • ток потребления 0,18 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | 3296
АМ-4 прот. R3 |  |  |  |  | АМ-4 ПРОТ. R3 Адресная метка ФУНКЦИИ: Адресная метка формирует извещения в АЛС о срабатывании устройств с выходом «сухой контакт» в безадресных шлейфах. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество безадресных ШС - 4; • длина ШС - не более 100м; • питание от адресной линии связи; • ток потребления 0,38 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | 5891
АМП-4 прот. R3 |  |  |  |  | АМП-4 ПРОТ. R3 Адресная метка пожарная ФУНКЦИИ: Формирует извещения в АЛС о срабатывании неадресных пожарных извещателей в безадресных шлейфах, контроль неисправности (обрыв и короткое замыкание) шлейфов сигнализации, управление исполнительными устройствами с помощью электронных ключей, управление исполнительным устройством с помощью выходных переключающихся контактов реле типа «сухой контакт», питания и приема кода считывателя Proximity-карт и/или кодонаборного устройства с контроллером Wiegand. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • напряжение питания - 10,5-28 В (при подключении считывателя - только 12В); • собственный ток потребления от ИП 12 В - не более 35 мА; • собственный ток потребления от ИП 24 В - не более 25 мА; • количество безадресных ШС - 4; • количество выходов с контролем целостности линии - 2; • количество реле с выходом «сухой контакт» - 1; • количество подключаемых считывателей - 1; • диапазон рабочих температур – от -25 до +55° С. | 16415
АМП-10 прот. R3 |  |  |  |  | Метка адресная пожарная АМП-10 прот. R3 предназначена для подключения к адресной системе неадресных пожарных извещателей, управления оповещением, инженерными системами и передачи информации о состоянии шлейфа с извещателями в адресный приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ПБ» прот. R3. | 16989
АМП-2 Ex прот.R3 (взрывозащ.) |  |  |  |  | Адресная метка искробезопасная АМП-2 Ex прот.R3 предназначена для контроля за состоянием пожарных зон во взрывоопасных помещениях и зонах защищаемого объекта посредством двух искробезопасных шлейфов сигнализации. Работает под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж-2ПБ прот.R3 | 92767
СКУД
МКД-2 прот. R3 | 2903 | 2584 | 2380 |  | МКД-2 ПРОТ. R3 Модуль контроля доступа ФУНКЦИИ: Предназначен для организации прохода через одну двунаправленную или две однонаправленные двери, управление шлагбаумом, турникетом. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • напряжение питания - 12 В. • собственный ток потребления от ИП 12 В - не более 60 мА. • максимальная длина проводов линии связи модуля с исполнительным устройством – не более 10 м. • максимальная длина проводов линии связи модуля со считывателем – не более 50 м. • количество подключаемых считывателей - 2. • количество аналоговых ШС - 2. • диапазон рабочих температур – от 0 до +55° С | 22127
Модули радиоканальные
КРК-4-БС прот.R3 | 5618 | 5000 | 4607 |  | Модули радиоканальные КРК-4-БС ПРОТ.R3 и КРК-30-АЛС (прежнее наименование МРК-30-АЛС) прот.R3 предназначены для организации радиоканального удлинения адресной линии связи приборов Рубеж-2ОП прот.R3. | 42816
КРК-30-АЛС прот.R3 | 5618 | 5000 | 4607 |  | Модули радиоканальные КРК-4-БС ПРОТ.R3 и КРК-30-АЛС (прежнее наименование МРК-30-АЛС) прот.R3 предназначены для организации радиоканального удлинения адресной линии связи приборов Рубеж-2ОП прот.R3. | 42816
МРК-30А прот.R3 | 3457 | 3077 | 2835 |  | Модуль радиоканальный МРК-30А прот. R3 предназначен для интегрирования в адресную систему протокола RS-R3 радиоканальных устройств системы «Aleksa». | 26349
Дополнительное оборудование
ИЗ-1 прот.R3 | 375 | 334 | 308 |  | ИЗ-1 прот.R3 Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 премно-контрольных приборов «Рубеж-2ПБ» прот. R3 Вернуться к списку ПРОДУКЦИЯ Адресные системы СПЗ "GLOBAL" Источники питания Извещатели Оповещатели СКУД «RUBEZH STRAZH» ГДЕ КУПИТЬ? Дилеры и партнеры Прайс-лист ТЕХПОДДЕРЖКА Программное обеспечение Удаленная поддержка Вопросы-ответы Сервис и гарантия Паспорта Нормативные документы Сертификаты Письма Каталоги Интеграция ПРОЕКТИРОВЩИКАМ Типовые проекты Типовые решения Вопросы-ответы Проектирование с RubezhCAD Калькулятор ИВЭПР База калькуляторов Габаритные чертежи приборов Схемы подключения LISP-программы для Autocad BIM моделирование О КОМПАНИИ МЕДИАЦЕНТР НОВОСТИ ОБУЧЕНИЕ Мероприятия Видеокурсы Учебный центр КОНТАКТЫ Техническая поддержка Коммерческий отдел Оффлайн каталог продукции ТМ «RUBEZH» | 2860
ИЗ-1 прот.R3 (униполярный) | 412 | 367 | 338 |  | ИЗ-1 прот.R3 Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 премно-контрольных приборов «Рубеж-2ПБ» прот. R3 Вернуться к списку ПРОДУКЦИЯ Адресные системы СПЗ "GLOBAL" Источники питания Извещатели Оповещатели СКУД «RUBEZH STRAZH» ГДЕ КУПИТЬ? Дилеры и партнеры Прайс-лист ТЕХПОДДЕРЖКА Программное обеспечение Удаленная поддержка Вопросы-ответы Сервис и гарантия Паспорта Нормативные документы Сертификаты Письма Каталоги Интеграция ПРОЕКТИРОВЩИКАМ Типовые проекты Типовые решения Вопросы-ответы Проектирование с RubezhCAD Калькулятор ИВЭПР База калькуляторов Габаритные чертежи приборов Схемы подключения LISP-программы для Autocad BIM моделирование О КОМПАНИИ МЕДИАЦЕНТР НОВОСТИ ОБУЧЕНИЕ Мероприятия Видеокурсы Учебный центр КОНТАКТЫ Техническая поддержка Коммерческий отдел Оффлайн каталог продукции ТМ «RUBEZH» | 3142
ИЗ-1Б прот.R3 | 1784 | 1588 | 1463 |  | Изолятор шлейфа базовый предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот.R3, «Рубеж-КАУ1» прот.R3 или «Рубеж-КАУ2» прот.R3 и используется для размыкания части адресной линии связи при обнаружении в ней признаков короткого замыкания. | 13598
Оповещение
ОПОП 1 прот. R3 | 740 | 658 | 607 |  | ОПОП 1-8 ПРОТ. R3 Оповещатель охранно-пожарный световой ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • надпись и фон может быть любого варианта исполнения; • корпус и экран оповещателя выполнены из ударопрочного пластика; • питания от адресной линии связи; • ток потребления в дежурном режиме / в режиме «тревога», не более 0,2 мА / 2,2 мА; • степень защиты оболочки IP 41; • диапазон рабочих температур – от -10 до +55° С. | 5634
ОПОП 124 прот. R3 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) | 1917 | 1706 | 1572 |  | ОПОП 124-7 ПРОТ. R3 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • питания от адресной линии связи; • ток потребления в дежурном режиме / в режиме «тревога», не более 0,2 мА / 2,2 мА; • уровень звукового давления оповещателя на расстоянии (1±0,05) м не менее 100 дБ; • диапазон рабочих температур – от -10 до +55° С; • степень защиты оболочки IP 41. | 14609
ОПОП 124Б прот.R3 | 1917 | 1706 | 1572 |  | Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный ОПОП 124Б прот.R3 предназначен для использования в качестве свето-звукового средства оповещения в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации совместно с тепловым, или дымовым, или комбинированным извещателем, установленным на корпус оповещателя. | 14609
МРО-2М прот. R3 | 2678 | 2384 | 2196 |  | МРО-2М ПРОТ. R3 Модуль речевого оповещения ФУНКЦИИ: Предназначен для организации систем автоматического речевого оповещения людей о чрезвычайных ситуациях, имеет выход на динамические головки и реализует речевую систему оповещения людей при пожаре. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • напряжение питания постоянного тока от 10,7 до 30 В; • пиковый потребляемый ток при воспроизведении - не более 4,5 А; • максимальная продолжительность речевых сообщений - 2 минуты; • количество речевых сообщений - 8; • диапазон воспроизводимых частот речевого оповещения (по электрическому тракту) - от 100 до 9000 Гц; • количество каналов оповещения - 1; • пиковая выходная мощность усилителя - 42 Вт; • номинальное сопротивление подключаемых АМ - не менее 4 Ом; • диапазон рабочих температур – от -25 до +55° С. | 20415
Управление инженерными системами
РМ-1 прот. R3 | 660 | 587 | 541 |  | РМ-1 ПРОТ. R3 Релейный модуль ФУНКЦИИ: Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество релейных выходов - 1; • ток коммутации реле: при напряжении питания постоянного тока 24 В - до 2 А, при напряжении питания переменного тока 230 В - до 0,25 А; • питание от адресной линии связи; • максимальный ток потребления в дежурном режиме - 0,18 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | 5026
РМ-1С прот. R3 | 1374 | 1223 | 1126 |  | РМ-1С ПРОТ. R3 Релейный модуль силовой ФУНКЦИИ: Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество релейных выходов - 1; • ток коммутации реле: при напряжении питания постоянного тока 24 В - до 5 А, при напряжении питания переменного тока 230 В - до 5 А; • питание от адресной линии связи; • максимальный ток потребления в дежурном режиме - 0,4 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | 10473
РМ-4 прот. R3 | 1686 | 1500 | 1382 |  | РМ-4 ПРОТ. R3 Релейный модуль ФУНКЦИИ: Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество релейных выходов - 4; • ток коммутации реле: при напряжении питания постоянного тока 24 В - до 2 А, при напряжении питания переменного тока 230 В - до 0,25 А; • питания от адресной линии связи; • максимальный ток потребления в дежурном режиме - 0.38 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | 12845
РМ-1К прот. R3 | 1426 | 1269 | 1170 |  | РМ-4К ПРОТ. R3 Релейный модуль с контролем цепи ФУНКЦИИ: Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, контроль состояния выходных цепей на обрыв и короткое замыкание. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество релейных выходов - 4; • напряжение питания постоянного тока от 10,5 до 28,5 В; • собственный ток потребления от источника - не более 20 мА; • максимальные токи, обеспечиваемые выходами 1 - 4 – не более 2 А; • суммарный ток по всем выходам - не более 5 А; • ток контроля: во включенном состоянии – не менее 10 мА, в выключенном состоянии – обратной полярности не более 2 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | 10866
РМ-1К Ex прот.R3 (взрывозащ.) | 12172 | 10833 | 9981 |  | РМ-4К ПРОТ. R3 Релейный модуль с контролем цепи ФУНКЦИИ: Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, контроль состояния выходных цепей на обрыв и короткое замыкание. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество релейных выходов - 4; • напряжение питания постоянного тока от 10,5 до 28,5 В; • собственный ток потребления от источника - не более 20 мА; • максимальные токи, обеспечиваемые выходами 1 - 4 – не более 2 А; • суммарный ток по всем выходам - не более 5 А; • ток контроля: во включенном состоянии – не менее 10 мА, в выключенном состоянии – обратной полярности не более 2 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | 92767
РМ-4К прот. R3 | 2143 | 1907 | 1757 |  | РМ-4К ПРОТ. R3 Релейный модуль с контролем цепи ФУНКЦИИ: Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, контроль состояния выходных цепей на обрыв и короткое замыкание. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество релейных выходов - 4; • напряжение питания постоянного тока от 10,5 до 28,5 В; • собственный ток потребления от источника - не более 20 мА; • максимальные токи, обеспечиваемые выходами 1 - 4 – не более 2 А; • суммарный ток по всем выходам - не более 5 А; • ток контроля: во включенном состоянии – не менее 10 мА, в выключенном состоянии – обратной полярности не более 2 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | 16330
МПТ-1 прот. R3 | 3244 | 2888 | 2660 |  | Адресный модуль управления пожаротушением МПТ-1 прот.R3 предназначен для организации систем порошкового и газового пожаротушения. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ПБ» прот.R3. | 24731
ЭДУ-ПТ | 837 | 745 | 686 |  | Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ предназначен для дистанционного управления режимами работы модуля пожаротушения МПТ-1 прот.R3. | 6379
МДУ-1 24/220 прот. R3 | 2033 | 1809 | 1667 |  | Модули управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3, МДУ-1С прот.R3 предназначен для управления заслонкой клапана в ручном режиме с выносных кнопок управления или в автоматическом режиме с приемно-контрольного прибора. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3. | 15491
МДУ-1С прот. R3 | 2154 | 1917 | 1766 |  | Модули управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3, МДУ-1С прот.R3 предназначен для управления заслонкой клапана в ручном режиме с выносных кнопок управления или в автоматическом режиме с приемно-контрольного прибора. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3. | 16415
Модули сопряжения и связи
МС-1 | 2247 | 2000 | 1843 |  | Модули сопряжения МС-1 обеспечивает: подключение объединенных по интерфейсу RS-485 адресных приемно-контрольных приборов к USB порту компьютера для управления и мониторинга системы; подключение к компьютеру системы с перекрестными связями между адресными приемно-контрольными приборами, находящимися в одной сети RS-485; светодиодную индикацию наличия связи приборов с компьютером. Питание от USB ПК Количество выходов для подключения интерфейсов: RS-485; 1 гальванически развязанный USB; 1 Длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м Длина кабеля интерфейса USB, до 2 м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы 10 лет | 17126
МС-2 | 2943 | 2619 | 2413 |  | Модули сопряжения МС-2 обеспечивает: подключение объединенных по интерфейсу RS-485 адресных приемно-контрольных приборов к USB порту компьютера для управления и мониторинга системы; подключение к компьютеру системы с перекрестными связями между адресными приемно-контрольными приборами, находящимися в одной сети RS-485; светодиодную индикацию наличия связи приборов с компьютером. Питание от USB ПК Количество выходов для подключения интерфейсов: RS-485; 2 гальванически развязанный USB; 1 Длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м Длина кабеля интерфейса USB, до 2 м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы 10 лет | 22427
МС-3 | 3433 | 3056 | 2815 |  | В часности модуль сопряжения МС-3 предназначен для интеграции адресной системы тм Рубеж с системой Lonta-202. Модуль сопряжения МС-3 осуществляет сбор событий адресных приемно-контрольных приборов тм Рубеж и доставку их до передатчика RS-202TD-RR. Выход приемно-контрольного прибора адресной системы тм РУБЕЖ подключается к входу модуля сопряжения МС-3 по интерфейсу RS-485. Модуль сопряжения МС-3 преобразует полученные данные от ППКП тм РУБЕЖ и передает их по интерфейсу RS-485 в передатчик-коммуникатор RS-202TD-RR, который, в свою очередь, передает сигналы на оборудование мониторинговой станции. Питание 12 В или от USB ПК Количество интерфейсов для подключения: ППКП тм РУБЕЖ – RS-485, гальванически развязанный; 1 Передатчика RS-202TD – RS-485, не гальванически развязанный; 1 USB – для конфигурирования; 1 Длина кабеля интерфейса RS-485, не более 1000 м Длина кабеля интерфейса USB, до 2м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы 10 лет | 26169
МС-4 | 3433 | 3056 | 2815 |  | Модуль сопряжения МС-4 предназначен для интеграции адресной системы тм Рубеж с системой передачи извещений по GSM каналам Navigard. Модуль сопряжения МС-4 осуществляет сбор событий адресных приемно-контрольных приборов тм Рубеж и доставку их до передатчика NV2050. Выход приемно-контрольного прибора адресной системы тм Рубеж подключается к входу модуля сопряжения МС-4 по интерфейсу RS-485. Модуль сопряжения МС-4 преобразует полученные данные от ППКП тм РУБЕЖ и передает их передатчику NV2050, который, в свою очередь, передает сигналы на приемник NV DG 2010 или NVC DG 3220 мониторинговой станции. Питание 12 В или от USB ПК Количество интерфейсов для подключения: -ППКП тм РУБЕЖ – RS-485, гальванически развязанный 1 -Передатчика NV 2050 – COM порт согласно схеме 1 -USB – для конфигурирования 1 Длина кабеля интерфейса RS-485, не более 1000 м Длина кабеля интерфейса USB, до 2 м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы 10 лет | 26169
УОО-ТЛ | 3826 | 3405 | 3137 |  | Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ предназначено для работы в составе адресной системы пожарной сигнализации тм Рубеж в качестве устройства передачи извещений в формате ADEMCO Contact ID посредством коммутируемых телефонных соединений. | 29158
МС-ПИ | 3277 | 2917 | 2688 |  | Повторитель интерфейса МС-ПИ обеспечивает: удлинение интерфейса RS-485 и обмен информацией между приемно-контрольными приборами и компьютером, находящихся в разных частях одного интерфейса; работу перекрестных связей между приемно-контрольными приборами, находящимися в одной сети RS-485; cветодиодную индикацию наличия обмена в линии; протяженность линии интерфейса RS-485 непосредственно после повторителя интерфейса не более 1000 м. время технической готовности повторителя к работе после включения питания – не более 1 с. Напряжение питания от 10 до 14 В Максимальное количество модулей в одной сети RS-485 7 Максимальная длина линии RS-485 между двумя МС-ПИ, не более 1000 м Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: -типа RS-485, 2 -типа USB, 1 Длина: кабеля интерфейса RS-485, не более, 1000 м кабеля интерфейса USB, до 2 м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 24979
МС-КП | 3652 | 3250 | 2995 |  | Модуль сопряжения МС-КП обеспечивает: перевод информационных сигналов формата адресной системы тм Рубеж в формат данных, используемых в протоколе Modbus RTU; передачу состояния зон и исполнительных устройств адресной системы тм Рубеж во внешние системы и программное обеспечение сторонних производителей, поддерживающих прием данных по протоколу Modbus RTU; прием внешних команд на управление устройствами системы ОПС Рубеж от сторонних систем по протоколу Modbus RTU. Питание От 11 до 28 В Потребляемая мощность, не более 1,5 Вт Количество выходов для подключения интерфейсов: -RS-485, гальванически развязанный 1 -Modbus, гальванически развязанный 1 Длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м Длина кабеля интерфейса USB, до 2 м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы 10 лет | 27830
МС-Е | 4214 | 3750 | 3455 |  | Модуль сопряжения МС-Е обеспечивает: подключение объединенных по интерфейсу RS-485 адресных приемно-контрольных приборов к LAN-порту компьютера для управления и мониторинга системы; подключение к компьютеру системы с перекрестными связями между адресными приемно-контрольными приборами, находящимися в одной сети RS-485; светодиодную индикацию наличия связи приборов с компьютером. Питание модуля МС-Е осуществляется как от внешнего источника питания напряжением от 10 до 28 В, так и по технологии PoE (Power Over Ethernet), которая позволяет запитывать модуль по сетевому кабелю, что обеспечивает удобство использования модуля при отсутствии внешнего источника питания. Параметры работы по Ethernet-каналу: скорость передачи – 100 Мбит/с максимальное количество ПК для одновременного мониторинга системы, не более двух На лицевой стороне модуля расположены светодиодные индикаторы, предназначенные для индикации текущего состояния МС-Е. Напряжение питания от внешнего источника от 10 до 28В или от PoE Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме: -при напряжении питания 12 В, не более 0,2 А -при напряжение питания 24 В, не более 0,1 А Количество выходов для подключения интерфейсов: 1 RS-485, гальванически развязанный 1 Длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы 10 лет | 32112
МС-Р | 10299 | 9166 | 8445 |  | Удлинение линии реализуется с помощью пары сконфигурированных радиоудлинителей. Конфигурирование системы с применением радиоудлинителя позволяет осуществлять ветвление интерфейса RS-485, при котором радиоудлинитель на стороне, подключаемой к компьютеру, способен производить обмен данными по радиоканалу с несколькими радиоудлинителями, являющимися не только продолжениями, но и ответвлениями интерфейса. При этом следует учитывать, что адресное поле компьютера имеет ограничение – суммарное количество приборов и устройств, подключенных к нему по интерфейсу RS-485, не должно превышать 60. Питание от 10 до 30 В Потребляемый ток при питании 12 В, не более 60 мА Количество выходов для подключения: интерфейса RS485 с гальванической развязкой, 2 интерфейса антенны, 1 Длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м Номинальная мощность передатчика, не более 10 мВт Диапазон частот 433,05 – 434,79 МГц Скорость обмена данными в эфире, бит/с 4800, 9600, 19200, 38400 Габаритные размеры модуля, не более 125×84×37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 78491
МС-Ш | 22292 | 19840 | 18280 |  | МС-Ш предназначен для обмена данными по интерфейсам RS-485 и обеспечивает межсегментный обмен командами по управлению сценариями работы приборов протокола R3. | 169897
АКП-1 прот. R3 | 6180 | 5500 | 5067 |  | Адресный конвертер протоколов АКП-1 прот.R3 предназначен для интеграции в адресную систему охранно-пожарной сигнализации «Рубеж» оборудования сторонних производителей. С помощью АКП-1 к АЛС прибора можно подключить оборудование системы ОПС: производства ООО «Охранная техника» (Forteza): «Зебра», «Фосфор», «Рельеф», «Формат(50,100)», «Фортеза (50, 50А, 100, 100А, 200, 200А, 300, 500)»; производства ООО «Спецприбор»: МИП-2; производства ООО «НПЦ «Трезор»: «Трезор-В04». Напряжение питания от внешнего источника 10-14В Ток потребления от АЛС Не более 500мкА Ток потребления от внешнего источника Не более 125мА Количество интерфейсов USB 1 Количество выходов АЛС 1 Количество выходов RS-485 1 Количество подключаемых устройств на RS-485 Не более 30 Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 100 г. Рабочий диапазон температур От 0 до +40°С Средний срок службы, не менее 10 лет | 47098
ПО FireSec
FireSec "Администратор" |  |  |  |  | Программа «FireSec 3 Администратор» пред назначена для создания конфигурации адресной системы ОПС «Рубеж» и настройки программы мониторинга «FireSec 3 Оперативная задача | по запросу
FireSec "Оперативная задача" | 11800 | 10502 | 9676 |  | FireSec «ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДАЧА» Программное обеспечение ПО FireSec 3 «Оперативная задача» ФУНКЦИИ: • формирование и экспорт построенного отчета в различные форматы для последующего редактирования в текстовых и других редакторах, для архивирования, пересылки по электронной почте и др; • автоматическая активизация программы при возникновении нового события в системе; • предусмотрены профили оформления – набор визуальных настроек, включающих в себя расположение окон, цветовую гамму элементов интерфейса и прочие настройки; • возможность передачи смены дежурства с фиксацией этого события в журнале событий; • управление пожарными и охранными зонами объекта (Сброс сигнала «Пожар/Тревога», постановка/снятие охранных зон); • отключение устройств от опроса приемно-контрольным прибором; • создание и контроль работы системы охранной сигнализации и системы СКУД, редактирование списка пользователей, идентификаторов, прав групп, подгрупп, отдельных пользователей. В комплекте поставки ключ защиты. | 89932
FireSec PRO | 36000 | 32040 | 29520 |  | FireSec PRO Программное обеспечение FireSec PRO. ФУНКЦИИ: • полный функционал программного обеспечения ПО FireSec 3 «Оперативная задача»; • управление исполнительными устройствами (МДУ-1, ШУ-В, РМ-К, РМ-1, РМ-4, МРО-2М). КОМПЛЕКТАЦИЯ: • Ключ защиты • Флеш накопитель с программным обеспечением «FireSec»; | 274370
FireSec PRO "Инженерный пакет" | 38200 | 33998 | 31324 |  | FIRESEC PRO «ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАКЕТ» Программное обеспечение FireSec PRO «Инженерный пакет» ФУНКЦИИ: • полный функционал программного обеспечения ПО FireSec 3 «Оперативная задача»; • управление исполнительными устройствами (МДУ-1, ШУ-В, РМ-К, РМ-1, РМ-4, МРО-2М); • в комплекте поставки ключ защиты и флеш накопитель; • ключ защиты; • модуль сопряжения МС-1; • USB-кабель; • флеш накопитель; • ОТ-1 | 291137
Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ»
ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 1 (настольный 01.02.04.01) прот. R3 | 194519 | 173122 | 159506 |  | Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» предназначен для создания на его основе централизованной системы комплексного мониторинга и управления пожарной защитой на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях, а так же обеспечения работы системы контроля и учета доступа. | 1482508
ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 2 (настольный 02.02.04.01) прот. R3 | 225000 | 200250 | 184500 |  | Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» предназначен для создания на его основе централизованной системы комплексного мониторинга и управления пожарной защитой на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях, а так же обеспечения работы системы контроля и учета доступа. | 1714815
ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 3 (настольный 03.02.04.01) прот. R3 | 252000 | 224280 | 206640 |  | Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» предназначен для создания на его основе централизованной системы комплексного мониторинга и управления пожарной защитой на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях, а так же обеспечения работы системы контроля и учета доступа | 1920593
ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 4 (настольный 04.02.04.01) прот. R3 | 274000 | 243860 | 224680 |  | Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» предназначен для создания на его основе централизованной системы комплексного мониторинга и управления пожарной защитой на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях, а так же обеспечения работы системы контроля и учета доступа | 2088264
ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 1 (стойка 01.02.04) прот. R3 | 400000 | 356000 | 328000 |  | Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» предназначен для создания на его основе централизованной системы комплексного мониторинга и управления пожарной защитой на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях, а так же обеспечения работы системы контроля и учета доступа | 3048560
ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 2 (стойка 02.02.04) прот. R3 | 420000 | 373800 | 344400 |  | Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» предназначен для создания на его основе централизованной системы комплексного мониторинга и управления пожарной защитой на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях, а так же обеспечения работы системы контроля и учета доступа | 3200988
ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 3 (стойка 03.02.04) прот. R3 | 440000 | 391600 | 360800 |  | Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» предназначен для создания на его основе централизованной системы комплексного мониторинга и управления пожарной защитой на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях, а так же обеспечения работы системы контроля и учета доступа | 3353416
ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 4 (стойка 04.02.04) прот. R3 | 460000 | 409400 | 377200 |  | Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» предназначен для создания на его основе централизованной системы комплексного мониторинга и управления пожарной защитой на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях, а так же обеспечения работы системы контроля и учета доступа | 3505845
Приложение «Мультисерверная задача»
Рубеж-мультисерверная задача | 80000 | 71200 | 65600 |  | Приложение «Мультисерверная задача» предназначено для мониторинга за состоянием сразу нескольких удаленных объектов, на каждом из которых установлена система ОПС Рубеж с выводом на компьютер местного поста охраны. На объекте информация с системы ОПС выводится на компьютер, где установлено ПО FireSec «Оперативная задача». Этот компьютер, непосредственно к которому подключена система ОПС Рубеж, является сервером. Он должен быть подключен к локальной сети или к интернету. ПО FireSec «Мультисерверная задача», установленное на центральном посту охраны, подключается по локальной сети или через интернет ко всем серверам, которые установлены на постах охраны объектов, получает от каждого информацию о состоянии объекта и отображает ее на своем мониторе. Кроме этого, с ПО «Мультисерверная задача» может производиться конфигурирование системы ОПС любого удаленного объекта. Вернуться к списку | 609712
Источники питания
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР | 2996 | 2667 | 2457 |  | ИВЭПР 12/2 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: • работа в составе адресной охранно-пожарной сигнализации «Рубеж» для бесперебойного электропитания приборов постоянным номинальным напряжением 12В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • выходной ток – до 2 А (до 3 А в течение 15 минут); • входное напряжение сети – 130-265 В; • выходное постоянное напряжение при работе от сети – (13,6 ± 0,2) В; • напряжение отключения АКБ – (10,4 ± 0,4) В; • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 14 Ач; • диапазон рабочих температур – от -10 до +40 °С; • масса – не более 2 кг; • габаритные размеры – не более 324x86x182 мм. | 43230
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР | 3184 | 2834 | 2611 |  | ИВЭПР 12/2 RSR 2Х12 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/2 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3): • металлический корпус под АКБ 2х7 Ач или 2х12 Ач; • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 24 Ач; • масса без АКБ – не более 2,3 кг; • габаритные размеры – не более 324x111x182 мм. | 24270
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | 3371 | 3000 | 2764 |  | ИВЭПР 12/2 RSR 2Х17 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/2 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3): • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 34 Ач; • масса без АКБ– не более 2,5 кг; • габаритные размеры – не более 372x86x250 мм. | 25690
ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР | 3998 | 3559 | 3279 |  | ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течение 15 минут); • входное напряжение сети – 130-265 В; • выходное постоянное напряжение при работе от сети – (13,6 ± 0,2) В; • напряжение отключения АКБ – (10,4 ± 0,4) В; • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 14 Ач; • диапазон рабочих температур – от -10 до +40 °С; • масса – не более 2 кг; • габаритные размеры – не более 324x86x182 мм. | 30447
ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | 4186 | 3725 | 3432 |  | ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х12 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3): • металлический корпус под АКБ 2х7 Ач или 2х12 Ач; • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 24 Ач; • масса без АКБ – не более 2,3 кг; • мабаритные размеры – не более 324x111x182 мм. | 31900
ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР | 4373 | 3892 | 3586 |  | ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х17 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х17 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3): • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 34 Ач; • масса без АКБ– не более 2,5 кг; • габаритные размеры – не более 372x86x250 мм. | 33328
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х7 БР | 4869 | 4333 | 3993 |  | ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х7 БР Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х17 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3): • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 34 Ач; • масса без АКБ– не более 2,5 кг; • габаритные размеры – не более 372x86x250 мм. | 37100
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х12 БР | 5056 | 4500 | 4146 |  | ИВЭПР 12/5 RSR 2Х12 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/5 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3): • металлический корпус под АКБ 2х7 Ач или 2х12 Ач; • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 24 Ач; • масса без АКБ – не более 2,3 кг; • габаритные размеры – не более 324x111x182 мм. | 38535
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР | 5243 | 4667 | 4300 |  | ИВЭПР 12/5 RSR 2Х17 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х17 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/5 RSR 2Х12 -Р БР ПРОТ. R3): • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 34 Ач; • масса без АКБ– не более 2,5 кг; • габаритные размеры – не более 372x86x250 мм. | 39965
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР | 4637 | 4127 | 3803 |  | Входное напряжение сети 130…265 В Номинальный ток нагрузки» 0...2 А Максимальный ток нагрузки, обеспечиваемый источником, не более 2,5 А Выходное постоянное напряжение — при работе от сети — при работе от АКБ от 26,6 до 27,6 В от 18,8 до 27,2 В Источник осуществляет защитное отключение выхода при токе перегрузки свыше 6,0 – 7,0 А Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме не более 30 мА Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда не более 10 мА Суммарная емкость нагрузок не более 3300 мкФ Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 60 Вт Диапазон рабочих температур от -25 ºС до +50 ºС Наработка на отказ не менее 40 000 ч. Средний срок службы 10 лет РАЗМЕРЫ, ММ 324×184×86 МАССА ИСТОЧНИКА БЕЗ АКБ, КГ 2,1 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ АКБ, ММ 151×99×65 | 35341
ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х40 БР | 5975 | 5318 | 4899 |  | ИВЭПР 12/5 RSR 2Х40 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х40 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/5 RSR 2Х12 -Р БР ПРОТ. R3): • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 34 Ач; • масса без АКБ– не более 2,5 кг; • габаритные размеры – не более 372x86x250 мм. | 45540
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 исп. 2х12 БР | 4815 | 4286 | 3949 |  | Входное напряжение сети 130…265 В Номинальный ток нагрузки» 0...2 А Максимальный ток нагрузки, обеспечиваемый источником, не более 2,5 А Выходное постоянное напряжение — при работе от сети — при работе от АКБ от 26,6 до 27,6 В от 18,8 до 27,2 В Источник осуществляет защитное отключение выхода при токе перегрузки свыше 6,0 – 7,0 А Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме не более 30 мА Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда не более 10 мА Суммарная емкость нагрузок не более 3300 мкФ Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 60 Вт Диапазон рабочих температур от -25 ºС до +50 ºС Наработка на отказ не менее 40 000 ч. Средний срок службы 10 лет РАЗМЕРЫ, ММ 324×184×86 МАССА ИСТОЧНИКА БЕЗ АКБ, КГ 2,1 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ АКБ, ММ 151×99×65 | 36700
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 исп. 2х17 БР | 5172 | 4603 | 4241 |  | Входное напряжение сети 130…265 В Номинальный ток нагрузки» 0...2 А Максимальный ток нагрузки, обеспечиваемый источником, не более 2,5 А Выходное постоянное напряжение — при работе от сети — при работе от АКБ от 26,6 до 27,6 В от 18,8 до 27,2 В Источник осуществляет защитное отключение выхода при токе перегрузки свыше 6,0 – 7,0 А Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме не более 30 мА Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда не более 10 мА Суммарная емкость нагрузок не более 3300 мкФ Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 60 Вт Диапазон рабочих температур от -25 ºС до +50 ºС Наработка на отказ не менее 40 000 ч. Средний срок службы 10 лет РАЗМЕРЫ, ММ 324×184×86 МАССА ИСТОЧНИКА БЕЗ АКБ, КГ 2,1 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ АКБ, ММ 151×99×65 | 39400
Розетка в сборе совмещ. с КМЧ для ИП 212-64 ПАСН.434661.008 (в упаковке) | 167 | 149 | 137 |  | Розетка в сборе совмещ. с КМЧ для ИП 212-64 (в упаковке) (Розетка сов КМЧ д/212-64) | 1275
Розетка винтовая для ИП 212-64 ПАСН.434661.002 (в упаковке) | 167 | 149 | 137 |  | Розетка винтовая для ИП 212-64 ПАСН.434661.002 (в упаковке) Адресная система R3 | 1275
УПН | 108 | 97 | 89 |  | Устройство подключения нагрузки УПН (Рубеж) | 830
Кронштей универсальный для ИО 40920-2 прот. R3, ИО 30920-2 прот.R3 | 57 | 50 | 47 |  | Кронштей универсальный для ИО 40920-2 прот. R3, ИО 30920-2 прот.R3 ПАСН.5575Э Адресная система R3 (Кронштейн ИО-ИК ПАСН.5575) | 440
ОТ-1 |  |  |  |  | ОТ-1 Оптический тестер для тестирования адресных пожарных извещателей типа ИП 212-64, ИП212/101-64- А2R1,ИП 101-29-A3R1. Дальность действия – до 6 метров. Питание – 3 батарейки типа R21. | 4500
Кабель соединительный USB2.0 Am-Bm |  |  |  |  | Кабель соединительный USB2.0 Am-Bm | 2510

## ИВЭПРы (hidden)
ИВЭПРЫ Блоки стабилиз. питания 12В от 1.2 до 5 А
| Оборудование |  |  |  |  | Картинка | Тех. Описание | розничная цена | оптовая цена | агент / интегратор
изм. +5% | ИВЭПР 12/1,2 1х4 | 856 | 886 | 906 | 1138 |  | Рубеж ИВЭПР 12/1,2 1х4 источник вторичного электропитания который предназначен для поддержания стабильного круглосуточного электропитания напряжением 12В током до 1,2 А систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения. Источник обеспечивает: Защиту от короткого замыкания выхода с автоматическим восстановление напряжения после устранения аварийного режима Электронную защиту от переполюсовки АКБ и при замыкании клемм подключения АКБ, защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения, защиту аккумуляторных батарей в резервном режиме от глубокого разряда путем отключения нагрузки | 7850 | 7445 | 7250
изм. +5% | ИВЭПР 12/1,5 1х7 -Р | 1328 | 1386 | 1443 | 1709 |  | Рубеж ИВЭПР 12/1,5 1х4 источник вторичного электропитания который предназначен для поддержания стабильного круглосуточного электропитания напряжением 12В током до 1,2 А систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения. Источник обеспечивает: Защиту от короткого замыкания выхода с автоматическим восстановление напряжения после устранения аварийного режима Электронную защиту от переполюсовки АКБ и при замыкании клемм подключения АКБ, защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения, защиту аккумуляторных батарей в резервном режиме от глубокого разряда путем отключения нагрузки | 12450 | 11950 | 11425
изм. +5% | ИВЭПР 12/2 1х7 -Р | 1513 | 1567 | 1599 | 1985 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки до 2,0 А. ИВЭПР 12/2 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения | 11671 | 10148 | 8825
изм. +5% | ИВЭПР 12/2 2х7 -Р БР (2к К1) | 1797 | 1858 | 1919 | 2420 |  | ИВЭПР 12/2 исп. 2к (ИВЭПР 112-2-2-К1) Источник вторичного электропитания резервированный 12В/2,0А; кратковременно до 4,0 А; без АКБ 12В/7,0Ач (2 шт.); возможность подключения БР 12 | 18950 | 18150 | 17625
изм. +5% | ИВЭПР 12/2 2х12 -Р БР | 2055 | 2117 | 2179 | 2699 |  | Блок питания 12 вольт с резервом питания ИВЭПР 12/2 2х12 -БР Производитель: Рубеж автоматический заряд АКБ при наличии сети переменного тока; автоматический переход на работу от АКБ при снижении сетевого напряжения ниже минимального рабочего значения и возврат на питание от … | 24400 | 24150 | 23450
изм. +5% | ИВЭПР 12/3,5 2х7 -Р БР | 1953 | 2034 | 2092 | 2615 |  | Блок питания 12 вольт с резервом питания ИВЭПР 12/3,5 2х12 -БР Производитель: Рубеж автоматический заряд АКБ при наличии сети переменного тока; автоматический переход на работу от АКБ при снижении сетевого напряжения ниже минимального рабочего значения и возврат на питание от … | 17573 | 16450 | 14950
изм. +5% | ИВЭПР 12/3,5 2х12 -Р БР | 2275 | 2348 | 2422 | 3013 |  | Блок питания 12 вольт с резервом питания ИВЭПР 12/3,5 2х12 БР (снят с пр-ва) Снято с производства автоматический заряд АКБ при наличии сети переменного тока; автоматический переход на работу от АКБ при снижении сетевого напряжения ниже минимального рабочего значения и возврат на питание от … | 20247 | 18645 | 17840
изм. +5% | ИВЭПР 12/3,5 2х17 -Р БР | 2472 | 2558 | 2633 | 3288 |  | Блок питания 12 вольт с резервом питания ИВЭПР 12/3,5 2х12 БР (снят с пр-ва) Снято с производства автоматический заряд АКБ при наличии сети переменного тока; автоматический переход на работу от АКБ при снижении сетевого напряжения ниже минимального рабочего значения и возврат на питание от … | 22095 | 20840 | 17694
изм. +5% | ИВЭПР 12/5 2х7 -Р БР (К1) | 2713 | 2815 | 2894 | 3585 |  | Блок питания 12 вольт с резервом питания ИВЭПР 12/5 2х12 БР (снят с пр-ва) Снято с производства автоматический заряд АКБ при наличии сети переменного тока; автоматический переход на работу от АКБ при снижении сетевого напряжения ниже минимального рабочего значения и возврат на питание от … | 22919 | 19930 | 16300
изм. +5% | ИВЭПР 12/5 2х12 -Р БР | 2974 | 3088 | 3168 | 3933 |  | Рубеж ИВЭПР 12/5 2х12 БР - представляет из себя резервированный источник вторичного электропитания предназначенный для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 26430 | 24150 | 21289
изм. +5% | ИВЭПР 12/5 2х17 -Р БР | 3381 | 3509 | 3601 | 4484 |  | Рубеж ИВЭПР 12/5 2х17 БР - представляет из себя резервированный источник вторичного электропитания предназначенный для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 30132 | 27850 | 24199
изм. +5% | ИВЭПР 12/5 2х40 -Р БР (К5) | 3992 | 4142 | 4250 | 5241 |  | Рубеж ИВЭПР 12/5 2х40 БР - представляет из себя резервированный источник вторичного электропитания предназначенный для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 35220 | 33150 | 28560
изм. +5% | БР 12 2х12 | 1976 | 2034 | 2092 | 2615 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж» | 17573 | 16320 | 14058
изм. +5% | БР 12 2х17 | 2169 | 2227 | 2286 | 2884 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж» | 19380 | 17460 | 15362
изм. +5% | БР 12 2х40 | 3091 | 3204 | 3294 | 4106 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж» | 27592 | 25650 | 22136
ИВЭПРЫ Блоки стабилиз. питания 24В от 1.2 до 5 А
изм. +10% | ИВЭПР 24/1,5 2x7 -Р БР | 2003 | 2086 | 2146 | 2682 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1.5 2х7 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий контроль состояния АКБ и корректировку тока их заряда, что в совокупности с высоким КПД и низким тепловыделением источника обеспечивает полный срок службы АКБ. | 18023 | 16540 | 14421
изм. +10% | ИВЭПР 24/2,5 2x12 -Р БР | 2369 | 2454 | 2527 | 3147 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/2.5 2х7 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий контроль состояния АКБ и корректировку тока их заряда, что в совокупности с высоким КПД и низким тепловыделением источника обеспечивает полный срок службы АКБ. | 21148 | 18340 | 16981
изм. +10% | ИВЭПР 24/2,5 2x17 -Р БР | 2572 | 2665 | 2747 | 3422 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/2.5 2х7 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий контроль состояния АКБ и корректировку тока их заряда, что в совокупности с высоким КПД и низким тепловыделением источника обеспечивает полный срок службы АКБ. | 22996 | 19845 | 18460
изм. +10% | ИВЭПР 24/3,5 2х7 -Р БР | 2774 | 2877 | 2957 | 3690 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/3.5 2х7 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий контроль состояния АКБ и корректировку тока их заряда, что в совокупности с высоким КПД и низким тепловыделением источника обеспечивает полный срок службы АКБ. | 24797 | 21560 | 19871
изм. +10% | ИВЭПР 24/3,5 2х12 -Р БР | 3022 | 3135 | 3225 | 4025 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/3.5 2х7 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий контроль состояния АКБ и корректировку тока их заряда, что в совокупности с высоким КПД и низким тепловыделением источника обеспечивает полный срок службы АКБ. | 26570 | 24680 | 22672
изм. +10% | ИВЭПР 24/3,5 2х17 -Р БР | 3281 | 3404 | 3504 | 4374 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/3.5 2х17 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный | 29393 | 26440 | 23547
изм. +10% | ИВЭПР 24/5 2х12 -Р БР | 3955 | 4110 | 4221 | 5273 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/5 2х17 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный | 35435 | 32750 | 28365
изм. +10% | ИВЭПР 24/5 2х17 -Р БР | 4168 | 4322 | 4443 | 5543 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/5 2х17 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный | 37249 | 34250 | 30450
изм. +10% | ИВЭПР 24/5 2х26 -Р БР | 4517 | 4699 | 4839 | 6022 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/5 2х26 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный | 40468 | 46510 | 32518
изм. +10% | БР 24 2x12 | 1976 | 2034 | 2092 | 2615 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж» | 17573 | 16550 | 14058
изм. +10% | БР 24 2x17 | 2169 | 2227 | 2286 | 2884 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж» | 19380 | 18320 | 15362
изм. +10% | БР 24 2x40 | 3091 | 3204 | 3294 | 4106 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж» | 27592 | 25430 | 22136
Размножитель Напряжения Питания (РНП)
изм. +10% | РНП 12/4х1,25 |  | 742 |  | 967 |  | Краткое описание: Размножитель напряжения питания, 4 выхода, входное напряжение 10,5…15 В, максимальный ток нагрузки каждого выхода 1.25 А, защита от короткого замыкания каждого выхода, степень защиты оболочкой IP20, диапазон рабочих температур -10…+50°С, габаритные размеры 125х78х37 мм, бескорпусной | 6498 | 5480 | 4986
изм. +10% | РНП 12/4х1,25 б/к |  | 646 |  | 825 |  | Размножитель напряжения питания, 4 выхода, входное напряжение 10,5…15 В, максимальный ток нагрузки каждого выхода 1.25 А, защита от короткого замыкания каждого выхода, степень защиты оболочкой IP20, диапазон рабочих температур -10…+50°С, габаритные размеры 125х78х37 мм, бескорпусной | 5544 | 4950 | 4341
ИВЭПР ВО-исполнения
изм. +10% | ИВЭПР 112-1,2-1 исп. ВО К3 | 2157 |  |  | 3041 |  | Краткое описание: Uвых.12В, Iвых.1.2А(до 4А кратковрем.), Uвх.130…265В, Pпотр.30Вт, защита от КЗ и разряд., свет.индикац., вых."ОК"(Сеть;АКБ;Разряд), вых."СК" (Тампер), под АКБ 1х12В/7Ач или 2х12В/4.5 Ач, IP20, tраб.-25…+50°С, 194х86х184 мм, метал.корпус | 20436 | 17690 | 14495
изм. +10% | ИВЭПР 112-2-2 исп. ВО К1 | 2253 |  |  | 3176 |  | Краткое описание: Uвых.12В, Iвых.2А(до 4А кратковрем.), Uвх.130…265В, Pпотр.70Вт, защита от КЗ и разряд., свет.индикац., вых."ОК"(Сеть;АКБ;Разряд), вых."СК" (Тампер), под АКБ 2х12В/7Ач, IP20, tраб.-25…+50°С, 324х86х182 мм, метал.корпус | 21343 | 17880 | 15140
изм. +10% | ИВЭПР 112-2-2 исп. ВО К2 | 2348 |  |  | 3311 |  | Краткое описание: Uвых.12В, Iвых.2А(до 4А кратковрем.), Uвх.130…265В, Pпотр.70Вт, защита от КЗ и разряд., свет.индикац., вых."ОК"(Сеть;АКБ;Разряд), вых."СК" (Тампер), под АКБ 2х12В/12Ач, IP20, tраб.-25…+50°С, 324х111х182 мм, метал.корпус | 22250 | 18740 | 15779
изм. +10% | ИВЭПР 112-5-1 исп. ВО К1 | 2933 |  |  | 4135 |  | Краткое описание: Uвых.12В, Iвых.5А(до 5.5А кратковрем.), Uвх.130…265В, Pпотр.120Вт, защита от КЗ и разряд., свет.индикац., вых."ОК"(Сеть;АКБ;Разряд), вых."СК" (Тампер), под АКБ 1х12В/7Ач, IP20, tраб.-25…+50°С, 324х86х184 мм, метал.корпус | 27787 | 25480 | 19710
изм. +10% | ИВЭПР 112-5-1 исп. ВО К2 | 3125 |  |  | 4406 |  | Краткое описание: Uвых.12В, Iвых.5А(до 5.5А кратковрем.), Uвх.130…265В, Pпотр.120Вт, защита от КЗ и разряд., свет.индикац., вых."ОК"(Сеть;АКБ;Разряд), вых."СК" (Тампер), под АКБ 1х12В/7Ач, IP20, tраб.-25…+50°С, 324х86х184 мм, метал.корпус | 29608 | 24590 | 21000

## ОПС
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ
ДИП-31 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый применяется в системах пожарной сигнализации.Тип извещателя 2-х проводный. Два светодиодных индикатора информируют о его состояниях. Применяется с приборами : "Сигнал-10", "С2000-4", "Сигнал-20П", "С2000-АСПТ", "Сигнал-20М. Прибор должен обеспечивать напряжение в шлейфе до 30 В и ограничивать ток на уровне не более 20 мА. Минимальное напряжение в шлейфе: не менее 10 В. Возможность подключения ВУОС-31. От -10 до +55С°. IP40 | 1665
УС-02 для базы с круговыми контактами | Устройство согласования для подключения ИП 212-41, 141 и 45 с круговыми контактами по четырёхпроводной схеме. Извещатель может работать с приборами, имеющими четырехпроводную схему включения, с помощью устройства согласования УС-02, установленного в корпусе штатной розетки извещателя. | 440
Розетка с КМЧ | Розетка в сборе совмещенная с КМЧ для дымовых оптико-электронных извещателей ИП 212-45, ИП 212-141 и ИП 212-141М | 452
ИП 212-58M | Извещатель пожарный, дымовой оптико-электронный серии ЕСО1003М без базы, предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости на уровне 0,12 дБ/м. Инерционность срабатывания 10 сек. Рабочее напряжение 8-30В, 195мкА, -30°C +70°C, IP40, 102х42 мм, вес (без базы) 75г. | 4190
Е1000В | Базовое основание E1000B предназначено для подключения пожарных извещателей cерии E1000 к ПКП по 2-х и 4-ех проводной схеме, включая ПКП со знакопеременным напряжением в шлейфе. База E1000B не имеет токоограничиващего резистора. При использовании баз E1000B шлейф ПКП должен иметь ограничение тока в режиме «Пожар» на уровне не более 50 мА. Высота/диаметр базы 21мм/102 мм, 45 гр. -30°C +70°C. | 1360
Е1000R | Базовое основание E1000R предназначено для подключения пожарных извещателей cерии ECO1000 к ПКП по 2-х проводной схеме, включая ПКП со знакопеременным напряжением в шлейфе. В базе E1000R установлен резистор 1кОм, обеспечивающий ограничение тока извещателя в режиме «Пожар». При использовании ПКП с током короткого замыкания шлейфа менее 50 мА, допускается включение извещателей без токоограничивающего резистора. Высота/диаметр базы 21мм/102 мм, 45 гр. -30°C +70°C. | 1670
Е1000R (1500) | Базовое основание E1500R предназначено для подключения пожарных извещателей cерии ECO1000 к ПКП по 2-х проводной схеме, включая ПКП со знакопеременным напряжением в шлейфе. В базе E1500R установлен резистор 1.5кОм, обеспечивающий ограничение тока извещателя в режиме «Пожар». При использовании ПКП с током короткого замыкания шлейфа менее 50 мА, допускается включение извещателей без токоограничивающего резистора. Высота/диаметр базы 21мм/102 мм, 45 гр. -30°C +70°C. | 1380
Е412NL | Базовое основание E412RNL (с самосбросом), предназначена для подключения пожарных извещателей серии ECO1000 по 4-х проводной схеме с использованием релейного модуля EOLR-1 в качестве оконечного элемента. Питание 10-15В, ток в дежурном режиме (без тока извещателя) 20 мкА, ток ВОС 4,5мА, максиальный ток контактов реле 1А при 30В, диаметр базы 102.5мм, высота базы 33мм, вес 70г, -30°C +70°C. | 5150
Е412RL | Базовое основание E412RL (без самосброса), для пожарных извещателей серии ECO1000 по 4-х проводной схеме с раздельными цепями питания и сигнала. Питание 9,5-15В, ток в дежурном режиме (без тока извещателя) 1 мкА, ток ВОС 4,5мА, максиальный ток контактов реле 1А при 30В, диаметр базы 102.5мм, высота базы 33мм, вес 70г, -30°C +70°C. | 4170
ИП 212-73 ПРОФИ-O | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (ПРОФИ-O) без базы, со стабилизацией чувствительности и с возможностью точной установки трех уровней: повышенная - 0.08 дБ/м, стандартная - 0.12 дБ/м, пониженная - 0.16 дБ/м, инерционность срабатывания 10 сек. 8-30В, 50-80мкА, -30°C +70°C, IP40, диаметр 102 мм, вес (без базы) 105гр. | 5180
B401 | Базовое основание B401 предназначено для подключения пожарных извещателей cерии ПРОФИ, 100 и 400 к 2-х проводным шлейфам сигнализации ПКП имеющие ток короткого замыкания шлейфа 80 мА, на уровне не более 100 мА для извещателей серии 100 и 400 в режиме «Пожар». База B401 не имеет токоограничиващего резистора. Защита от несанкционированного снятия. Высота/диаметр базы 18.5мм/102 мм, 55 гр. -30°C +70°C. | 1230
B401R 1000 Ом | Базовое основание B401R предназначено для подключения пожарных извещателей cерии ПРОФИ, 100 и 400 к 2-х проводным шлейфам сигнализации ПКП имеющие ток короткого замыкания шлейфа более 80 мА. В базе B401R установлен резистор 1 кОм, обеспечивающий ограничение тока извещателя в режиме «Пожар». Защита от несанкционированного снятия. Высота/диаметр базы 18.5мм/102 мм, 55 гр. -30°C +70°C. | 1815
RMK400AP (-IV) | Монтажный комплект для установки извещателей SYSTEM SENSOR серий ECO, ПРОФИ, Leonardo, 200 в подвесной потолок (цвет слоновая кость). Крепеж для установки баз В401/L/LI/R, В301RU, E1000B/R, E412RL/NL. | 1765
D2E | Монтажный комплект для контроля воздуховодов для извещателей серий ECO, ПРОФИ и Leonardo с соответствующей базой. Контакты базы выведены в корпус D2E и подключены к терминалам, установленным на плате. Чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м. Скорость воздуха в воздуховоде от 1,5 до 20,3 м/с, ширина воздуховода от 15,3 до 366 см. Питание 8,5-35В DC, 130мА, габариты корпуса, конфигурация 1: 37х12,7х6,36 см, конфигурация 2: 19,7 x 22,9 x 6,35 см. от -20°C до +60°C, вес 0,73 кг. | 35900
SMK400E | Коробка монтажная для базы В401 для навесного монтажа, может использоваться с пожарными извещателями SYSTEM SENSOR серий ПРОФИ, Leonardo, ЕСО1000, 200, 1151Е | 2122
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ АВТОНОМНЫЕ
ДИП-34АВТ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный, предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма. Выдает световой и мощный звуковой сигналы «Пожар». Предупреждает о необходимости замены батареи периодическим звуковым сигналом небольшой длительности и интенсивности. Питание от батареи типа "Крона", извещатели могут быть объединены по двухпроводной линии в группу до 38 шт. | 2430
СИСТЕМА АДРЕСНОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АСТРА-А
Астра-А РПА | Расширитель проводной адресный системы Астра-А, предназначен для работы приборами Астра Pro. 2 независимые адресные линии (до 1000 м каждая), до 250 устройств в каждой АЛС, интерфейсы RS-485, USB. Напряжение питания от 11-27 В, ток потребления при подключении на АЛС 250 адресных устройств 750 мА, IP20, от -30 до +55°С, 135,5х85,5х39,5 мм. | 13145
Астра-А ИЛС | Изолятор линии связи для работы с расширителем Астра-А РПА, предназначен для зазмыкания части адресной линии связи (АЛС) при обнаружении короткого замыкания, 4-х проводное подключение. Напряжение питания от 7,5-27,6 В, ток потребления 5 мА, IP30, от -30 до +55°С, 87х54х28 мм. | 3395
Астра-42А | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный для работы с расширителем Астра-А РПА, контролируемая площадь 110 кв.м, 4-х проводное подключение, тестирование лазерным пультом Астра-942. Питание от 7,5-27,6 В, 0,5 мА, IP20, от -30 до +70°С, Ø106х60 мм. | 3975
Астра-43А | Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный адресный для работы с расширителем Астра-А РПА, t-сраб. от 54-65°С, 4-х проводное подключение, тестирование лазерным пультом Астра-942. Питание от 7,5-27,6 В, 0,5 мА, IP20, от -30 до +70°С, Ø106х60 мм. | 3975
Астра-45А | Извещатель пожарный ручной адресный для работы с расширителем Астра-А РПА, 4-х проводное подключение, тестирование лазерным пультом Астра-942. Питание от 7,5-27,6 В, 0,5 мА, IP20, от -30 до +55°С, 110х94х47 мм, 0,20 кг. | 3395
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ АДРЕСНЫЕ
ДИП -34А -03 | Извещатель пожарный, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | 5615
ДИП-34А-04 | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов | 7125
ДИП-34ПА-03 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный, предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Применяется с блочно-модульным приёмно-контрольным прибором, состоящим из блока «Сигнал-10» и сетевого контроллера (пульта контроля и управления «С2000М» либо компьютера с установленным ПО АРМ «Орион»). Выдает сообщения «Пожар», «Неисправность», «Запыленность», «Тест». | 4300
База ДИП-34А | База (розетка) для адресных извещателей ДИП-34А, С2000-ИП. | 340
МК-2 | Монтажный комплект для крепления извещателей ДИП-34А и С2000-ИП в подвесной потолок. Крепление пружинными скобами | 1300
С2000-АПА | Предназначен для программирования адресов устройств, входящих в адресно-аналоговую подсистему на основе "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" по протоколу двухпроводной линии связи (далее ДПЛС). Также позволяет программировать адреса извещателей, подключаемых к адресно-пороговым пожарным шлейфам прибора "Сигнал-10". два встроенных элемента питания 3.6 В 800 мАч, IP30, t-раб.0…+50°С, 105х279х58 мм | 38525
ИП 212-64 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, питание и информационный обмен извещателя осуществляются по 2-хпроводной линии связи (АЛС). Цифровая обработка сигналов оптопары, улучшенный алгоритм компенсации запыленности, индикация состояния извещателя. Чувствительность 0,05-0,2 дБ/м, инерционность срабатывания не более 9 сек, питание от АЛС (24±4)В, 150 мкА в дежурном режиме, t = -25° +55°С. IP30, 93х46,5мм, вес 210гр. Тестирование с помощью кнопки или лазерной указки ОТ-1. Безвинтовой способ крепления проводов. | 5370
Розетка с КМЧ | Розетка в сборе совмещенная с КМЧ для ИП 212-64 (ПАСН.434661.008), подходит также для ИП 101-29-PR и ИП 212/101-64-А2R. | 1095
ИП 212-60А | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП212-60А «Leonardo-О» предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды, с возможностью установки трех уровней чувствительности: высокой - 0.08 дБ/м; средней - 0.12 дБ/м; низкой - 0.16 дБ/м. Обеспечивает защиту помещения площадью 176,6 м2 (при высоте защищаемого помещения до 15 м). от 8-30 В, 120мкА, высота с базой В401- 45мм, диаметр 102мм, вес (без базы) 95гр, от -30°C до +70°C | 5735
B401L | Базовое основание B401L предназначены для подключения извещателей серии Leonardo к адресному модулю АМ-99. База В401L содержит три терминала: два для подключения к адресной шине и один для подключения выносного индикатора. Диаметр базы 102мм, высота базы 18,5мм, вес 60г, -30°C +70°C. | 1005
B401LI | Базовое основание B401LI предназначено для подключения извещателей серии Leonardo к адресному модулю АМ-99. Номинальное напряжение питания адресного модуля АМ-99 при использовании изолирующих баз B401LI должно быть 24 В. Питание 17-30В, ток потребления (без учета тока извещателя)100 мкA, порог срабатывания 8,3 -10,6В, в режиме короткого замыкания 9,6-11мА, общее число баз B401LI в адресной шине 20шт. | 3900
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
ИП212 ТРИОН ВЗ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный взрывозащищенный, может использоваться в шлейфах сигнализации на замыкание (параллельное включение), чувствительность 0,05-0,2 дБ/м, время срабатывания 5 сек, для установки во взрывоопасных зонах класса 0 и ниже. 0Ex ia IIB T6 Ga, IP65/IP31, 10-30В, дежурн/тревога 90мкА/20мА, вес 0,7кг, от -40 до +75°С, 145х160х70мм со штуцерами, кабельный ввод на 6-10мм. | 31755
ИПДЛ-Ex | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, состоит из модуля излучателя и модуля приемника, взрывозащищенное исполнение, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, IP41, -25…+55°С | 81565
ИПД-Ex | Извещатель пожарный дымовой для обнаружения возгораний сопровождающихся появлением дыма, Искробезопасные цепи , 65мА ,взрывозащищенное исполнение, маркировка 0ExiaIICТ6Х, IP30, -30…+55°С | 11080
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
ИП212-125 (6500R) | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный. Дальность 5-70 м (до 100м с 6500-LRK), ширина 9 м, высота до 21м. Извещатель однокомпонентный: приемник и передатчик инфракрасного диапазона выполнены в виде одного моноблока, на противоположной стороне устанавливается плоский пассивный (не требующий питания) рефлектор. Четыре фиксированных и два адаптивных уровня чувствительности. Питание от 15-32В, 17-38,5мА, в режиме ТЕСТ 500мА. 253х193х84мм, IP 54, от -30°C до + 55°C, 1,77кг. | 142750
ИП212-126 (6500RS) | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, с функцией дистанционного тестирования. Дальность 5-70 м (до 100м с 6500-LRK), ширина 9 м, высота до 21м. Извещатель однокомпонентный: приемник и передатчик инфракрасного диапазона выполнены в виде одного моноблока, на противоположной стороне устанавливается плоский пассивный (не требующий питания) рефлектор. Четыре фиксированных и два адаптивных уровня чувствительности. Питание от 15-32В, 17-38,5мА, в режиме ТЕСТ 500мА. 253х193х84мм, IP 54, от -30°C до + 55°C, 1,77кг. | 151185
6500-LRK | Дополнительный комплект рефлекторов, набор для увеличения дальности защищаемой зоны от 70м до 100м содержит три дополнительных рефлектора, которые устанавливаются вместе с основным рефлектором в виде квадрата. | 42340
6500-SMK | Монтажная коробка для открытой проводки и установки извещателей серии 6500 на кронштейн 6500-ММК. Коробка создает дополнительную глубину 43мм и тем самым дает возможность ввода кабеля через боковую стенку. | 8400
6500MMK | Кронштейн для установки датчиков серии 6500 на стену или потолок. | 27750
BEAMHK | Обогреватель для извещателя серии 6500. Нагревательный элемент повышает температуру на поверхности светофильтра и оптической системы извещателя относительно окружающей среды и защищает от образования конденсата и инея. | 22300
BEAMHKR | Обогреватель для рефлектора (отражателя). Нагревательный элемент повышает температуру на поверхности рефлектора относительно окружающей среды и защищает от образования конденсата и инея. | 54750
RTS151 KEY | Выносной пульт управления для извещателей серии 6500 и D2E, врезной, запуск теста и сброс ключом. Устанавливается пульт в монтажную коробку глубиной не менее 2,5 сантиметров (не входит в комплект). Напряжение на входе индикации от 2,8-32В, ток потребления по входу индикации 10мА, от -10° до +60°C, 112х70х50 мм, 104гр. | 42130
ИПДЛ-Д-II/4Р | Извещатель пожарный дымовой линейный, состоит из блока излучателя (БИ) и блока приемника (БП), устанавливаемых на противоположных сторонах охраняемой зоны. Дальность действия от 8-150м, контролируемая площадь до 1350 м2, компенсация запыленности оптики, регулируемый порог срабатывания 0,4...5,2дБ. Питание 8-28В, в дежурном режиме при 12В: БИ 5мА, БП 15мА, IP41, от -25° +55°С, IP41, 73х82х90мм, масса 0,45кг. | 36400
Кожух защитный для ИПДЛ-Д-II/4Р | Предназначен для защиты блоков извещателя пожарного дымового линейного ИПДЛ-Д-ll/4P в случае, когда он устанавливается в помещениях, где возможны механические воздействия на извещатель, например, удары мячом в спортивных залах, попытки разрушения и несанкционированного вскрытия корпусов | 4200
ВУОС для ИПДЛ | Выносное устройство оптической сигнализации для ИПДЛ-Д-I/4Р и ИПДЛ-Д-II/4Р. Индикация состояния, проверка работоспособности. IP41, от -25 до +55°С, 64х64мм. | 2380
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ АСПИРАЦИОННЫЕ
FL0111E-HS | Извещатель пожарный дымовой аспирационный одноканальный. Передовая технология обнаружения пожара, разработанная для применения там, где необходимо раннее и сверхраннее обнаружение возгорания. Контролируемая площадь до 900 кв.м, максимальная длина одной трубы: 100м, максимальное количество отверстий: 18. Питание 18,5-31,5В / 360мА, от -10 до +55°C, IP65, 403х356 х135мм | 567645
F-CC-25 | Комплект для 1 точки подвесного потолка, конус (капиллярная трубка 2 м). | 34540
F-90D-25 | Переход 90 град для трубы 25мм, ABS, цвет красный. | 2690
F-EC-25 | Заглушка для трубы 25мм, ABS, цвет красный. | 965
F- SU-25 | Съемный переход для трубы 25мм, ABS, цвет красный. | 4995
F-PP3-25 | Труба диаметром 25мм, 3м, ABS, цвет красный. | 4995
F-A3384-000 | Комплект сменного воздушного фильтра. | 35520
F-MC-25 | Клипса закрытая для трубы 25 мм. | 730
F-TP-25 | Тройник для трубы 25мм, ABS, цвет красный | 2690
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ
ИП 103-5/1-А3 | Извещатель тепловой, температура срабатывания °С64-76, контакты нормально-замкнутые. IP10, от °С-50. | 375
ИП 105-1 А3 | Извещатель тепловой, максимальный, световая индикация, 30 мкА в дежурном режиме, в режиме тревоги 30 мА, …64…75°С | 1500
ИП103-5/1-А3 н. з. | Извещатель пожарный, тепловой максимальный, Н.З., t-сраб.64...76°С, U-коммут.30В, I-коммут.30мА, IP10, t-раб.-50...+60С, D60х33мм | 395
ИП103-5/4-А3 н. з. | Извещатель тепловой, температура срабатывания °С64-76, контакты нормально-замкнутые. IP20, от °С-40. | 706
ИП103-5/4-А3 н. р. | Извещатель тепловой, температура 70°С, малоинерционный, контакты нормально-разомкнуты | 650
ИП101-23М-A1R ECO 1005 | Извещатель пожарный, тепловой максимально-дифференциальный, предназначен для обнаружения возгораний по значению температуры окружающей среды и по скорости ее нарастания. Температура срабатывания 58°C. при 8°C/мин, совместимость практически с любыми пожарными приемно-контрольными приборами. Рабочее напряжение от 8-30 В, 80мкА, высота с базой Е1000В 45мм, диаметр 102мм, вес (без базы) 75гр, от -30°C до +70°C. | 4095
Е1000В | Базовое основание E1000B предназначено для подключения пожарных извещателей cерии E1000 к ПКП по 2-х и 4-ех проводной схеме, включая ПКП со знакопеременным напряжением в шлейфе. База E1000B не имеет токоограничиващего резистора. При использовании баз E1000B шлейф ПКП должен иметь ограничение тока в режиме «Пожар» на уровне не более 50 мА. Высота/диаметр базы 21мм/102 мм, 45 гр. -30°C +70°C. | 1360
Е1000R | Базовое основание E1000R предназначено для подключения пожарных извещателей cерии ECO1000 к ПКП по 2-х проводной схеме, включая ПКП со знакопеременным напряжением в шлейфе. В базе E1000R установлен резистор 1кОм, обеспечивающий ограничение тока извещателя в режиме «Пожар». При использовании ПКП с током короткого замыкания шлейфа менее 50 мА, допускается включение извещателей без токоограничивающего резистора. Высота/диаметр базы 21мм/102 мм, 45 гр. -30°C +70°C. | 1670
Е412NL | Базовое основание E412RNL (с самосбросом), предназначена для подключения пожарных извещателей серии ECO1000 по 4-х проводной схеме с использованием релейного модуля EOLR-1 в качестве оконечного элемента. Питание 10-15В, ток в дежурном режиме (без тока извещателя) 20 мкА, ток ВОС 4,5мА, максиальный ток контактов реле 1А при 30В, диаметр базы 102.5мм, высота базы 33мм, вес 70г, -30°C +70°C. | 2385
Е412RL | Базовое основание E412RL (без самосброса), для пожарных извещателей серии ECO1000 по 4-х проводной схеме с раздельными цепями питания и сигнала. Питание 9,5-15В, ток в дежурном режиме (без тока извещателя) 1 мкА, ток ВОС 4,5мА, максиальный ток контактов реле 1А при 30В, диаметр базы 102.5мм, высота базы 33мм, вес 70г, -30°C +70°C. | 4170
ИП 101-31-A1R ПРОФИ-Т | Извещатель пожарный максимально-дифференциальный тепловой ПРОФИ-Т (без базы), реализован метод прямого измерения температуры и вычисления скорости ее увеличения, что определяет высокую надежность срабатывания при отсутствии ложных тревог. Порог срабатывания максимальный 58°С, дифференциальный 8°С/мин (класс A1R), инерционность срабатывания 10 сек. 8-30В, 80мкА, -30°C +70°C, IP20, диаметр 102 мм, вес 105 гр. | 5180
B401 | Базовое основание B401 предназначено для подключения пожарных извещателей cерии ПРОФИ, 100 и 400 к 2-х проводным шлейфам сигнализации ПКП имеющие ток короткого замыкания шлейфа 80 мА, на уровне не более 100 мА для извещателей серии 100 и 400 в режиме «Пожар». База B401 не имеет токоограничиващего резистора. Защита от несанкционированного снятия. Высота/диаметр базы 18.5мм/102 мм, 55 гр. -30°C +70°C. | 1230
B401R 1000 Ом | Базовое основание B401R предназначено для подключения пожарных извещателей cерии ПРОФИ, 100 и 400 к 2-х проводным шлейфам сигнализации ПКП имеющие ток короткого замыкания шлейфа более 80 мА. В базе B401R установлен резистор 1 кОм, обеспечивающий ограничение тока извещателя в режиме «Пожар». Защита от несанкционированного снятия. Высота/диаметр базы 18.5мм/102 мм, 55 гр. -30°C +70°C. | 1815
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ АДРЕСНЫЕ
С2000-ИП-03 | Извещатель пожарный тепловой, адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, класс A1R , питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов . IP41, v.1.10. | 5185
С2000-ИП-ПА-03 | Извещатель тепловой максимально-дифференциальный адресный С2000-ИП-ПА. Извещатель тепловой максимально-дифференциальный адресный, предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением тепла. Применяется с блочно-модульным приёмно-контрольным прибором, состоящим из блока «Сигнал-10» и сетевого контроллера (пульта контроля и управления «С2000М» либо компьютера с установленным ПО АРМ «Орион»). Выдает сообщения «Пожар», «Неисправность», «Тест». Температура срабатывания от +54 до +65°C. Степень защиты корпуса IР41. Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой диаметр 100 мм высота 46 мм. | 3585
ИП 101-24А | Извещатель адресный тепловой максимально-дифференциальный серии «Leonardo-Т», предназначен для обнаружения возгораний по значению температуры окружающей среды и по скорости ее нарастания. Температура срабатывания 58°C. при повышении на 8°C/мин. Защита помещения площадью 88,2 м2 (при высоте до 13,5 м). Рабочее напряжение от 8-30В, 140мкА, высота с базами В401L, B401LI 55мм, диаметр 102мм, вес (без базы) 96гр, от -30°C до +70°C. | 5245
B401L | Базовое основание B401L предназначены для подключения адресных пожарных извещателей серии извещателей серии Leonardo к адресному модулю АМ-99. Диаметр базы 102мм, высота базы 18,5мм, вес 60г, -30°C +70°C. | 1005
B401LI | Базовое основание B401LI предназначено для подключения извещателей серии Leonardo к адресному модулю АМ-99. Номинальное напряжение питания адресного модуля АМ-99 при использовании изолирующих баз B401LI должно быть 24 В. Питание 17-30В, ток потребления (без учета тока извещателя)100 мкA, порог срабатывания 8,3 -10,6В, в режиме короткого замыкания 9,6-11мА, общее число баз B401LI в адресной шине 20шт. | 3900
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
ИП 103-2/1-TP-к1 (ШТ+ШТ) класс А3 | Извещатель тепловой, взрывозащищенный (класс А3), высокая пылевлагонепроницаемость (IP67) и виброустойчивость, подключение как на размыкание так и на замыкание цепи, температура срабатывания 64 -76°С, корпус из алюминиевого сплава, взрывозащита 1ЕхdIICТ4/Т5/T6X, штуцер для трубной разводки с резьбой G½". Напряжение питания 8-28В, 50 мкА, масса 0,9кг, от -55 до +115°С. | 35780
ИП101-07е-к1 (ШТ+ШТ) класс С | Извещатель тепловой, взрывозащищенный (класс С), высокая пылевлагонепроницаемость (IP67) и виброустойчивость, подключение как на размыкание так и на замыкание цепи, температура срабатывания 84 -100°С, корпус из алюминиевого сплава, взрывозащита 1ЕхdIICТ4/Т5/T6X, штуцер для трубной разводки с резьбой G½". Напряжение питания 8-28В, 30 мкА, масса 1кг, от -55 до +115°С | 38535
ИП 101 АЗИМУТ | Извещатель пожарный тепловой, взрывозащищенный, укороченная термочувствительная часть (для помещений), предназначен для установки во взрывоопасных зонах класса 0 и ниже. Пороговая температура срабатывания 70C; 90C; 110C (переключаемый). Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIB T6 Ga, корпус из ударопрочного пластика, IP67, ХЗ . Напряжение питания 6-27В, потребляемый ток в режимах: дежурн/пожар 0,35мА/10,7мА, t = -55° +85°С. 120х135х152мм, масса 0,6кг. | 29075
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
ИП 212/101-2M-A1R | Извещатель пожарный комбинированный ИП212/101-2М-А1R серии "ECO1002", предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости, по значению температуры окружающей среды и по скорости ее нарастания. Чувствительность извещателя (типовая) 0,12 дБ/м, инерционность срабатывания 10сек. Температура срабатывания 58°C. при повышении температуры 8°C/мин. Питание 8-30В, 3,5мА, высота с базой Е1000В 50мм, диаметр 102мм, вес (без базы) 78гр, от -30°C до +70°C. IP20 | 5610
Е1000В | Базовое основание E1000B предназначено для подключения пожарных извещателей cерии E1000 к ПКП по 2-х и 4-ех проводной схеме, включая ПКП со знакопеременным напряжением в шлейфе. База E1000B не имеет токоограничиващего резистора. При использовании баз E1000B шлейф ПКП должен иметь ограничение тока в режиме «Пожар» на уровне не более 50 мА. Высота/диаметр базы 21мм/102 мм, 45 гр. -30°C +70°C. | 1360
Е1000R | Базовое основание E1000R предназначено для подключения пожарных извещателей cерии ECO1000 к ПКП по 2-х проводной схеме, включая ПКП со знакопеременным напряжением в шлейфе. В базе E1000R установлен резистор 1кОм, обеспечивающий ограничение тока извещателя в режиме «Пожар». При использовании ПКП с током короткого замыкания шлейфа менее 50 мА, допускается включение извещателей без токоограничивающего резистора. Высота/диаметр базы 21мм/102 мм, 45 гр. -30°C +70°C. | 1670
Е412NL | Базовое основание E412RNL (с самосбросом), предназначена для подключения пожарных извещателей серии ECO1000 по 4-х проводной схеме с использованием релейного модуля EOLR-1 в качестве оконечного элемента. Питание 10-15В, ток в дежурном режиме (без тока извещателя) 20 мкА, ток ВОС 4,5мА, максиальный ток контактов реле 1А при 30В, диаметр базы 102.5мм, высота базы 33мм, вес 70г, -30°C +70°C. | 2385
Е412RL | Базовое основание E412RL (без самосброса), для пожарных извещателей серии ECO1000 по 4-х проводной схеме с раздельными цепями питания и сигнала. Питание 9,5-15В, ток в дежурном режиме (без тока извещателя) 1 мкА, ток ВОС 4,5мА, максиальный ток контактов реле 1А при 30В, диаметр базы 102.5мм, высота базы 33мм, вес 70г, -30°C +70°C. | 4170
ИП 212/101-4-A1R ПРОФИ-OТ | Извещатель пожарный комбинированный (дым/тепло) ПРОФИ-OТ без базы, для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости, по значению температуры окружающей среды и по скорости ее нарастания. Три уровня чувствительности: повышенная - 0.08 дБ/м, стандартная - 0.12 дБ/м, пониженная - 0.16 дБ/м, инерционность срабатывания 10 сек. 8-30В, 65мкА-80мА, -30°C +70°C, IP20, 102х57 мм, вес (без базы) 105гр. | 9220
B401 | Базовое основание B401 предназначено для подключения пожарных извещателей cерии ПРОФИ, 100 и 400 к 2-х проводным шлейфам сигнализации ПКП имеющие ток короткого замыкания шлейфа 80 мА, на уровне не более 100 мА для извещателей серии 100 и 400 в режиме «Пожар». База B401 не имеет токоограничиващего резистора. Защита от несанкционированного снятия. Высота/диаметр базы 18.5мм/102 мм, 55 гр. -30°C +70°C. | 1230
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ АДРЕСНЫЕ
ИП212/101-3А-A1R | Извещатель адресный пожарный комбинированный ИП212/101-3А-A1R «Leonardo-ОТ», обнаруживает возгорания по увеличению оптической плотности задымленности и значению температуры среды и скорости ее нарастания (класс A1R). Три уровня чувствительности 0,08дБ/м, 0,12дБ/м и 0,16 дБ/м, температура срабатывания 58°C, при повышении 8°C/мин. 8-30В, 140мкА, контролируемая площадь 176,6м² на высоте до 15м. высота с базой В401 55мм, диаметр 102мм, вес (без базы) 95гр, от -30°C до +70°C. Используется только с адресным модулем АМ-99 или другим совместимым прибором. IP20 | 6400
B401L | Базовое основание B401L предназначены для подключения адресных пожарных извещателей серии извещателей серии Leonardo к адресному модулю АМ-99. Диаметр базы 102мм, высота базы 18,5мм, вес 60г, -30°C +70°C. | 1005
B401LI | Базовое основание B401LI предназначено для подключения извещателей серии Leonardo к адресному модулю АМ-99. Номинальное напряжение питания адресного модуля АМ-99 при использовании изолирующих баз B401LI должно быть 24 В. Питание 17-30В, ток потребления (без учета тока извещателя)100 мкA, порог срабатывания 8,3 -10,6В, в режиме короткого замыкания 9,6-11мА, общее число баз B401LI в адресной шине 20шт. | 3900
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ
Спектрон-201 | Извещатель пламени, цифровой помехоустойчивый программируемый ИК- извещатель пламени для двухпроводных ШС. До 30м (ТП5), угол обзора 120°. Питание 9-28В / 0,35 мА. IP41. 69х103х120мм. -50С-+55C. В комплекте с крепежом. | 22935
Пульсар 2-012С | Извещатель открытого пламени, питание по шлейфу (двухпроводный), дальность детекции очага пламени (ТП-5 - нефтепродукты) площадью 0,1 кв.м, угол обзора-преключатель L=0 30 метров- преключатель L=1 15 метров . Дальность детекции очага пламени (ТП-6 - спирты) площадью 0,1 кв.м: - преключатель L=0 12 метров - преключатель L=1 6 метров, питание: 9 – 28В (DC), устанавливается во взрывоопасных зонах и на других объектах любого класса взрывоопасности, с агрессивной химической средой и высокими температурами - 200 °С. Рабочая температура выносного элемента от -55 до +55°C. В комплекте с кабелем оптоволоконным ОВ1 в металлорукаве, длиной 2м. | 59050
ИП 329-5 "Аметист" 02 | Извещатель пламени, дальность обнаружения очага пламени до 50м, возможность монтажа в горизонтальном и вертикальном положениях, угол обзора 120 град., 12-24в | 22950
ИП 329-5 "Аметист" 02 Р1 | Извещатель пламени, ультрафиолетовый, 4-х проводная схема подключения (НЗ), дальность обнаружения очага пламени до 50 м, угол обзора до 120 гр., питание 12-30 В, 250 мкА | 24480
ИПП-Ex | Извещатель пожарный пламени, дальность 17 м, угол обзора 60°С, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, IP65, -40…+55°С. Масса извещателя, кг, не более 0.4 | 65920
ИЗВЕЩАТЕЛИ УТЕЧКИ ГАЗА
LH-88(II) | Извещатель утечки газа (природный или пропан), настенного исполнения, режим тест/сброс, автосброс после тревоги, уровень сигнала 70 дБ/м, реле NO,NC. Может работать как автономно, так и с контрольной панелью, питание 12-24В, 100-150мА, от -0 до +55°С. Размеры 125x70x44мм. | Распродажа!
ИЗВЕЩАТЕЛЬ УТЕЧКИ ВОДЫ
Астра-361 | Извещатель утечки воды, обнаружение утечки воды и выдача извещения об аварии на приемно-контрольный прибор. Напряжение питания 2,5-30В, ток потребления от 0,01 до 5мА. Длина кабеля 3м, от 0°+50°С, 45х13х13мм. | 2775
ИЗВЕЩАТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
С2000-ВТ | Адресный извещатель влажности и температуры (термогидрометр), измеряемая температура от 30 до +55С, измеряемая влажность от 0 до 100%. Работает с С 2000-КДЛ, в составе системы "Орион", поддерживает протокол двух проводной линии связи ДПЛС_V2.xx. | 7340
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕПЛОВЫХ И ДЫМОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
SOLO100-001 | Телескопический шест – длина до 4,5 м | 131245
SOLO101-001 | Удлинитель шеста – 1,13 м | 25140
SOLO200-001 | Устройство для съема дымовых детекторов на высоте | 74750
SOLO330-001 | Устройство для проверки дымовых извещателей на высоте. Аэрозоль - SOLOA3-001. Не требует электропитания | 79380
SOLO461-001 | Автономное устройство для проверки тепловых извещателей на высоте. В комплекте 2 аккумулятора и зарядное устройство | 258650
SOLO610-001 | Сумка для хранения оборудования и переноски | 43280
SmokeSabre 01-001 | Аэрозоль для быстрой и недорогой проверки дымовых детекторов с помощью легкого встряхивания, объем 150 мл, быстрая активация извещателя и очистка, 50х220мм, 0.2 кг. | 17465
Тестер для ИП 212-41М | Тестер используется для проверки работоспособности извещателей путем введения металлического стержня через технологическое отверстие. Тестирование извещателя через технологическое отверстие обеспечивает полную проверку функционирования извещателя, включая работу оптического канала. Диаметр входного отверстия тестера - от 19 до 21 мм | 935
ЛУ-1 | Оптический тестер предназначен для проведения дистанционного тестирования пожарных извещателей, ИП 212-87, ИП 212/101-45М-А2, ИП 212-64 имеющих эту функцию, путем направления лазерного луча на оптический индикатор извещателя. Дальность действия - не менее 6 м | 3420
ECO1000RTU A / ЛТ (Лазерный тестер) | Лазерный тестер ЛТ – для тестирования извещателей серий ЕСО1000, ПРОФИ и Леонардо на расстоянии до 6м. Дистанционное включения теста, при передаче кодированного сигнала с лазерного тестера ЛТ на светодиод извещателя формируется сигнал "Пожар" для проверки системы. | 9915
МПДУ | Многофункциональный Пульт Дистанционного Управления для программирования и тестирования адресных пожарных извещателей серий ПРОФИ и Леонардо производства System Sensor. Предназначен для установки режимов работы и адреса извещателей, расстояние от извещателя до МПДУ, при котором производится запись и считывание информации 20-30мм, через инфракрасный ретранслятор 3-6м, питание 4,5 В DC (элементы питания - три батарейки типа ААА), от -10 до +55 ºС, 125x125x55мм. | 40715
ADD-TAG | Самоклеющиеся метки (комплект 50 шт.) для нумерации баз, обеспечивают дополнительные удобства при эксплуатации неадресных, адресных и адресно-аналоговых извещателей Систем Сенсор. Метка ADD-TAG удобна в установке: необходимо только снять цветную пленку, защищающую клеевой слой, и прижать ее на несколько секунд к базе или к извещателю. | 3750
Тестовый излучатель Т-07 | Тестовый излучатель для проверки работоспособности извещателей пламени серии "Пульсар 1" и "Пульсар 2". Позволяет проверить исправность извещателя в рабочем состоянии. | 24400
ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ
ИПР 513-10 | Извещатель для ручной подачи сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Питание 9-30 В, в дежурном режиме 50 мкА, сопротивление извещателя в режиме пожар 500 Ом, t-40- +60 °С, IP 41, 88×85×43 мм, 150 гр, с защитной крышкой. | 1355
ИПР 513-3М | Извещатель пожарный, ручной. Применяется совместно с блоком "Сиргнал-10" и приемно-контрольными приборами "С2000-АСПТ", "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "Сигнал-ВКП", "Сигнал-ВКА", "Сигнал-ВК, исп.02", "Сигнал-ВК-4П", "Сигнал-ВК6", "С2000-4", имеющими напряжение в шлейфе сигнализации до 30 В и ограничивающими ток на уровне не более 25 мА. Габаритные размеры не более 95x91x33мм. Степень защищённости оболочки IP41 | 2075
ИПР 513-3 исп.02 | Извещатель пожарный, ручной, для использования в системах автоматического пожаротушения и пожарной автоматики, индикация дежурного режима работы, степень защиты IP41. Извещатель применяется совместно с "С2000-АСПТ", "Сигнал-20П", "С2000-4" и другими приборами, имеющими напряжение в шлейфе сигнализации до 30В и обеспечивающими ограничение тока при срабатывании извещателя до 30 мА. 100х100х40мм | Распродажа!
УДП 513-3М | Элемент дистанционного управления электроконтактный УДП 513-3М. Предназначен для ручного запуска систем пожарной автоматики. Оснащён защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний. В дежурном режиме индицируют рабочее состояние миганием светодиода с периодом 4 с. Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА. Степень защищённости оболочки IP20. Габаритные размеры 94×94×54 мм. Пластик желтого цвета. | 2500
УДП3А-Y000SF-S214-01 | Устройство дистанционного управления жёлтого цвета, с нормально-разомкнутыми и нормально-замкнутыми контактами, коммутируемое напряжение до 30 В, коммутируемый ток до 2 А, степень защиты оболочки IP24, диапазон рабочих температур -25…+70°С | 4755
ИП535-8М (ИПР-ПРО-М) | Извещатель пожарный ручной для формирования сигнала ПОЖАР на приемно-контрольные приборы при нажатии на приводной элемент на передней панели устройства. Сопротивление извещателя в режиме «Пожар» не более 360 Ом. Корпус из красного пластика. Напряжение питания от 8-30В, 70 мкА, 89х93х59,5 мм, IP24D. от -10 до +70°С, 160 гр. | 3335
ИПР-Мск (ИОП 502-1) | Извещатель пожарно-охраный, ручной магнитоконтактный *Пожар*. Предназначен для ручного включения сигнала тревоги в систему пожарно-охранной сигнализации. 1 группа контаков Н.З./Н.Р., коммутируемое напряжение 5...72В, коммутируемый ток 0,1...200мА, IP41, раб. температура -40...+55°С, 109х94х47мм | 765
ИОПР 513/101-1 *Аварийнный выход* с крышкой | Извещатель охранно-пожарный ручной электроконтактный "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", может работать в качестве кнопки тревожной сигнализации, зелёного цвета, НЗ/НР контакты. Диапазон коммутируемых токов и напряжений 0,1-200 мА / 5-72 В, IP41, от -40...+55°С, 100х116х42мм, 150гр. Комплектуется защитной крышкой. | 3255
Крышка к ИОПР 513/101-1 "Аварийный выход" | Запасная защитная крышка к ИОПР 513/101-1 "Аварийный выход", цвет надписи - белый. | 470
ИОПР 513/101-1 *Милиция* | Извещатель охранный, ручной - *Милиция*, диапозон коммутируемых токов:0,05-25мА, синий | 1855
Крышка к ИОПР 513/101-1*Милиция* | Защитная крышка к ИОПР 513/101-1 *Милиция*, цвет надписи - белый. | 470
ИОПР 513/101-1 *Охрана* | Извещатель охранный, ручной - *Охрана*, диапазон коммутируемых токов:0,05-25мА, белый | 1855
Крышка к ИОПР 513/101-1*Охрана* | Защитная крышка к ИОПР 513/101-1 *Охрана*, цвет надписи - красный. | 470
ИОП 101-8СК "KeyKeeper" | Извещатель охранно-пожарный точечный электроконтактный предназначен для хранения ключа от замка двери аварийного выхода или охраняемого объекта и подачи сигнала тревожного извещения в шлейф пожарной или охранно-пожарной сигнализации в случае извлечения этого ключа из извещателя, корпус из ударопрочной пластмассы. Оснащен группой переключающих контактов (сухие контакты), от -30…до +55C°. габариты 120х95х48, масса 0,2кг. | 5430
ИО101-8СУ "KeyKeeper" | Извещатель охранно-пожарный точечный электроконтактный предназначен для хранения ключа от замка двери аварийного выхода или охраняемого объекта и подачи сигнала тревожного извещения в шлейф пожарной или охранно-пожарной сигнализации в случае извлечения этого ключа из извещателя, корпус из ударопрочной пластмассы. Питание от шлейфа сигнализации, напряжение питания 9-28В, потребляемый ток не более 0,15мА, тип коммутирующих контактов - нормально замкнутые, от -30…до +50C°. габариты 120х95х48, масса 0,2кг. | 8075
ИО101-8СР "KeyKeeper" | Извещатель охранно-пожарный точечный электроконтактный предназначен для хранения ключа от замка двери аварийного выхода или охраняемого объекта и подачи сигнала тревожного извещения в шлейф пожарной или охранно-пожарной сигнализации в случае извлечения этого ключа из извещателя, корпус из ударопрочной пластмассы. Питание от шлейфа сигнализации, напряжение питания 11-20В, потребляемый ток не более 0,50мА, тип коммутирующих контактов - переключающие сухие, две группы, от -30…до +50C°. габариты 120х95х48, масса 0,2кг. | 8075
ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
ИП 535-07e-к1 (ШТ+ШТ) | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный, предназначен для выдачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного сообщения при выдергивании приводного элемента. Взрывозащита 1ExdmIICT6, антивандальная конструкция корпуса, корпус из алюминиевого сплава, штуцер для трубной разводки с резьбой G½". Питание 8-28 В, 70мкА, от -60°С до +85°С. 120x135x95мм, масса 1кг.IP66/67 | 48030
ИПР 535 Горизонт | Извещатель ручной взрывозащищенный, предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги во взрывоопасной зоне класса 0 и ниже. Маркировка взрывозащиты 0Exia IIBT6Ga, напряжение питания 8-28В, ток потребления при 24 В - в дежурном режиме - 80мкА, в режиме "пожар" - 100мА, от -60 до +70°С. 197х108х80мм, 0,8 кг. ΙP67 Красный полиамид. | 27350
ИПР 535 Горизонт "Пуск" | Взрывозащищенное устройство ручного пуска, предназначено для запуска исполнительных механизмов систем пожаротушения, дымоудаления и т.п, установливается во взрывоопасных зонах класса 0 и ниже. Взрывозащита 0Ex ia IIB T6 Ga, параметры взрывозащиты LI: 1 мкГн, СI: 30 пФ, UI: 27 B, II: 25 мА, РI: 0,8 Вт., от -55 до +85°С. Максимальная коммутируемая мощность: при активной/индуктивной нагрузке - 15Вт/7,5 ВА, габариты 197х108х80мм, масса 0,8 кг. ΙP67 Желтый полиамид, с козырьком. | 30945
ИПР-Ex | Извещатель для ручного включения сигнала пожарной тревоги, взрывозащищенное исполнение, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, IP41, -30…+50°C | 11360
WRIS/4001/F | Извещатель пожарный ручной WR4001I.S. - это извещатель многоразового действия. Предназначен для формирования сигнала «Пожар» на приемно-контрольный прибор (ПКП) пожарных и охранно-пожарных сигнализаций во взрывоопасных зонах (маркировка 1ExibIIВT4 Х). Напряжение питания(Ui) 30В, ток(Ii) 500мА, мощность(Pi) 1Вт, вес 430гр, от -30°C до +70°C, размеры 131х125х63мм, степень защиты оболочки IP67, корпус пластиковый. | Распродажа!
PS200 | Прозрачная защитная крышка для ручных извещателей серий МСР и WCP, для исключения случайного включения режима «Пожар». Крышка может быть законтрена пластиковым хомутом М357 (хомут М357 в комплект не входит). | 1014
P 014 | Кабелеввод Р 014 для ручных извещателей серии WR4001, WR4001I.S, предназначен для уплотнения прохода одиночных электрических кабелей и проводов. | 1130
KG1x50 | Безопасное сменное стекло для ручных извещателей ИП535-8М, MCP5A и УДП, (в комплекте 50шт), цена за комплект. | 11250
WRKG1x10 | Безопасное сменное стекло для ручных извещателей ИП535-8М, MCP5A и УДП, (в комплекте 10шт), цена за комплект. | 3945
ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ АДРЕСНЫЕ
ИПР 513-3АМ | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов, версия программного обеспечения V1.05. от -30- +50С. 95х91х33мм. IP40. | 3945
ИПР 513-3АМ исп.02 | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов, IP41. от -30 до +50С. 94х94х54 мм. (новый корпус) | 3530
ИПР 513-3ПАМ | Извещатель пожарный ручной адресный. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ Формирует сообщение «Пожар» нажатием на клавишу. Применяется с блочно-модульным приёмно-контрольным прибором, состоящим из блока «Сигнал-10» и сетевого контроллера (пульта контроля и управления «С2000М» либо компьютера с установленным ПО АРМ «Орион»). Габаритные размеры не более 95x91x33 мм | 3200
УДП 513-3АМ | Адресное устройство ручного пуска системы пожаротушения со встроенным разделительно-изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | 3795
ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ, ЗВУКОВЫЕ, СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ
ВУОС-31 | Выносное устройство оптической сигнализации "ВУОС-31" предназначено для дополнительного извещения посредством светового сигнала о режиме работы пожарного извещателя дымового оптико-электронного порогового "ДИП-31" и аналогичных извещателей. Цвет индикатора – красный. Диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 10 до + 55°С. Степень защиты оболочки IP40. Габаритные размеры 75х75х22 мм | 385
С2000-ОПЗ | Оповещатель звуковой адресный, применяется с С2000-КДЛ. Звуковое давление 97 дБ на 1 м. Питание звукового оповещателя от внешнего источника 10…28,5 В, ток 20…60 мА. От минус 20 до +55°С. | 9365
ВУОС-К | Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС-К предназначен для формирования световых сигналов, дублирующих встроенные оптические индикаторы пожарных извещателей типа ИП212 или аналогичных. Электропитание осуществляется от пожарного извещателя постоянным или импульсным током от 3 до 22 мА. Корпус из ударопрочного термопласта. от -30 до +55°С. IP41. | 1205
ОРБИТА З (24В) | Оповещатель звуковой, материал полистирол (ударопрочный пластик), 24В/ 20мА, 105 дБ., t= -30 ..+55ºС, 90х90х30мм, масса 200гр, степень защиты оболочки IP55. | 870
ОРБИТА СЗ (12В) | Оповещатель свето-звуковой, материал полистирол (ударопрочный пластик), 12В/ 20мА, уровень сигнала 105 дБ/1м., t= -30 ..+55ºС, 90х90х30мм, масса 200гр, степень защиты оболочки IP55. | 2300
ОРБИТА СЗ (24В) | Оповещатель свето-звуковой, материал полистирол (ударопрочный пластик), 24В/ 35мА, уровень сигнала 100 дБ/1м., t= -30 ..+55ºС, 90х90х30мм, масса 200гр, степень защиты оболочки IP55. | 2505
ОРБИТА СЗ (220В) | Оповещатель свето-звуковой, материал полистирол (ударопрочный пластик), питание 220В, потребляемая мощность 15Вт, уровень сигнала 105 дБ/1м, 90х90х30мм, масса 200гр, степень защиты оболочки IP55. t= -30 ..+55ºС | 3015
Астра-10 исп.3 | Оповещатель свето-звуковой, корпус пластик красного цвета, светодиоды высокой яркости, уровень сигнала 95дБ/1м. Питание 10-15В,150мА, от -30°+50°С, 90х29мм, масса 0,08кг. | 1975
Астра-10 исп.М1 | Адресное устройство ручного пуска системы пожаротушения со встроенным разделительно-изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | 775
Марс 12-24-СП-М1 | Световой охранно-пожарный оповещатель, предназначен для подачи световых сигналов, с клеммной колодкой, корпус из пластика. 12-24В, 20мА, 90х90х43мм, IP52, -30 +55°С, 0,04 кг. | 570
Марс 12-ЗП | Звуковой охранно-пожарный оповещатель, уровень сигнала 105дБ/1м, с клеммной колодкой, корпус из пластика. Питание 12В, 25мА, 90х90х43мм, IP52, от -30 +55°С. | 925
Марс 12-КП | Комбинированный свето-звуковой охранно-пожарный оповещатель, уровень сигнала 105дБ/1м, с клеммной колодкой, корпус из пластика. Питание 12В, звук-25мА, свет-55мА, 90х90х43мм, IP52, от -30 +55°С. | 1360
Марс 12-КУ | Комбинированный свето-звуковой охранно-пожарный оповещатель, уличное исполнение, уровень сигнала 110дБ/1м, металлический корпус. Питание 12В, звук-57мА, свет-20мА, 125х78х36мм, IP52, от -30 +55°С, 0,22 кг. | 1955
Марс 24-КУ | Комбинированный свето-звуковой охранно-пожарный оповещатель, уличное исполнение, уровень сигнала 110дБ/1м, металлический корпус. Питание 24В, звук-37мА, свет-20мА, 125х78х36мм, IP52, от -30 +55°С, 0,22 кг. | 2105
Марс 220-КУ | Комбинированный свето-звуковой охранно-пожарный оповещатель, уличное исполнение, уровень сигнала 110дБ/1м, металлический корпус. Питание 220В, звук-1,6 ВА, свет-0,76 ВА, 125х78х36мм, IP52, от -30 +55°С, 0,22 кг. | 2660
Марс 24-КП | Комбинированный свето-звуковой охранно-пожарный оповещатель, уровень сигнала 110дБ/1м, с клеммной колодкой, корпус из пластика. Питание 24В, звук-37мА, свет-55мА, 90х90х43мм, IP52, от -30 +55°С, 0,06кг. | 1370
Марс 220-КП | Комбинированный свето-звуковой охранно-пожарный оповещатель, уровень сигнала 110дБ/1м, с клеммной колодкой, корпус из пластика. Питание 220В, 50 Гц. Звук/свет -1,6/0,62 ВА, 90х90х43мм, IP52, от -30 +55°С, 0,06кг. | 2340
Маяк-12-КП | Оповещатель комбинированный, свето-звуковой, питание 12 В, 0,075А, 105 дБ, IP55, 100x80x42мм. -30C-+55C. | 2100
Маяк-24-КП | Комбинированный свето-звуковой оповещатель, питание 24 В, 0,075А, 105 дБ, IP55, 100x80x42мм. -30C-+55C. | 1897
CWSO-RR-S1 | Оповещатель звуковой, цвет красный, низкая база IP21С, 32 тона звукового сигнала в соответствии с EN54-3, регулировка громкости, материал самозатухающий пластик PC/ABS. Питание 12-29В, 35мА при 24В, до 109дБ/м, от -25°C до +70°C, сечение подключаемых проводов от 0,5 до 2,5 мм2, 100х77мм, 190 гр. | 9725
CWSS-RR-W3 | Оповещатель комбинированный (свето-звуковой), корпус и вспышка красные, база высокая IP65, подключение стандартное, 32 типа звукового сигнала в соответствии с EN54-3, регулировка громкости, материал самозатухающий пластик PC/ABS. Питание 12-29В, (макс) 40,3 мА при 29В (тон № 23), 109дБ/м, от -25°C до +70°C, сечение подключаемых проводов от 0,5 до 2,5 мм2, вес 250 гр. | 26200
CWSS-RR-W5 | Оповещатель комбинированный (свето-звуковой) повышенной яркости, корпус и вспышка красные, база высокая IP65, 32 типа звукового сигнала, регулировка громкости, материал пластик. Питание 12-29В, 73 мА (макс.), 109дБ/м, от -25°C до +70°C, сечение подключаемых проводов от 0,5 до 2,5 мм2, вес 250 гр. | 44060
CWSS-RB-S7 | Оповещатель комбинированный (свето-звуковой), корпус и вспышка красные, 32 типа звукового сигнала в соответствии с EN54-3, регулировка громкости, стандартная база низкопрофильная IP21C, подключение стандартное, материал самозатухающий пластик PC/ABS. Питание 12-29В, (макс) 40,3 мА при 29В (тон № 23), 109дБ/м, от -25°C до +70°C, сечение подключаемых проводов от 0,5 до 2,5 мм2, 100x98мм. вес 250 гр. | 23925
CWSS-RB-W7 | Оповещатель комбинированный (свето-звуковой), корпус и вспышка красные, 32 типа звукового сигнала в соответствии с EN54-3, регулировка громкости, база высокая IP65, подключение стандартное, материал самозатухающий пластик PC/ABS. Питание 12-29В, (макс) 40,3 мА при 29В (тон № 28), 109,2дБ/м, от -25°C до +70°C, сечение подключаемых проводов от 0,5 до 2,5 мм2, 100x 122 мм, вес 260 гр. | 25510
"СВИРЕЛЬ-2" исп.03 (О-29/3) | Комбинированный уличный охранно-пожарный оповещатель "Свирель-2" исп.03 (О29/3) предназначен для подачи звукового и светового сигнала на улице и внутри помещений , 100 дБ, частота звуковых сигналов 2000-4000 Гц, 12В 350 мА, от -30 до +55°С., 66х92х118 мм, корпус металл/пластик, степень защиты В1 по ОСТ 25 1099-83., цвет - бежевый. Масса 0,5кг. | 8555
Маяк-12-КПМ | Оповещатель комбинированный, свето-звуковой, питание 12В, 0,040А, 105дБ, IP56, 80х80х50мм. -50С-+55С | 1720
ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
ОРБИТА МК С-А-К (цвет свечения - красный) | Оповещатель световой, взрывозащищенный, предназначен для подачи световых тревожных сигналов в системах пожарной сигнализации и пожаротушения. Материал алюминиевый сплав, цвет сигнала красный, питание 12-30 В, 200 мА, -55 ..+70ºС, 100х100х50мм, масса 2кг, уровень защиты 1Ex d IIB T6 Gb ,степень защиты IP67. | 37010
ОРБИТА МК З-А-К | Оповещатель звуковой, взрывозащищенный, предназначен для подачи звуковых тревожных сигналов в системах пожарной сигнализации и пожаротушения. Материал алюминиевый сплав, 105 дБ/м, питание 12-30 В, 200 мА, -60 ..+70ºС, 100х100х50мм, масса 2кг, уровень защиты 1Ex d IIB T6 Gb, степень защиты IP67. | 48860
ОРБИТА ВЗ СЗ | Оповещатель свето-звуковой, взрывозащищенный, со стробом красного цвета. Материал полиамид, 12-30 В, 200 мА, 105 дБ., -60 ..+85ºС, 100х100х50мм, масса 1кг, уровень защиты 1Ех mb ib IIB T4 Gb Х ,степень защиты IP65. В комплект входит кабель в металлорукаве 1,5м. | 44270
ОРБИТА МК СЗ-А-К | Оповещатель свето-звуковой, взрывозащищенный, со стробом красного цвета. Материал алюминиевый сплав, 12-30 В, 300 мА, 105 дБ., -55 ..+70ºС, 100х100х50мм, масса 2кг, уровень защиты 1Ехbm [ib]IIBT4Х ,степень защиты IP65. | 51460
ОРБИТА МК 3 Н Т3/4 | Оповещатель звуковой, взрывозащищенный, предназначен для подачи звуковых тревожных сигналов в системах пожарной сигнализации и пожаротушения. Материал коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т, Кабельный ввод Т3/4, 105 дБ/м, питание 12-30 В, 200 мА, -60 ..+70ºС, 100х100х50мм, масса 2кг, уровень защиты 1Ex d IIB T6 Gb, степень защиты IP67. | 109240
ОРБИТА МК-С Н Т3/4 | Оповещатель световой, взрывозащищенный, предназначен для подачи световых тревожных сигналов в системах пожарной сигнализации и пожаротушения. Материал коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т, Кабельный ввод Т3/4,, цвет сигнала красный, питание 12-30 В, 200 мА, -60 ..+70ºС, 100х100х50мм, масса 2кг, уровень защиты 1Ex d IIB T6 Gb ,степень защиты IP67. | 110700
ТАБЛО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ, СВЕТОВЫЕ, 12-30В
Сфера ВЗ (12/30В) "Выход" (компл.1) | Табло световое "Сфера ВЗ" (компл.1), взрывозащищенное исполнение, 12-30В, 120 мА, степень защиты оболочки IP 65, 385х165х55мм, масса 2,5 кг, диапазон рабочих температур -55…+85 гр.С. В комплект входит кабель в металлорукаве 1м. | 70615
Сфера ВЗ (12/30В) "Шығу Выход" (компл.1) | Табло световое "Сфера ВЗ" (компл.1), взрывозащищенное исполнение, 12-30В, 120 мА, степень защиты оболочки IP 65, 385х165х55мм, масса 2,5 кг, диапазон рабочих температур -55…+85 гр.С. В комплект входит кабель в металлорукаве 1м. | 68170
Сфера ВЗ (12/30В) "Газ кіруге болмайды Газ не входи" (компл.1) | Табло световое "Сфера ВЗ" (компл.1), Взрывозащищенное исполнение, 12-30В, 120 мА, степень защиты оболочки IP 65, 385х165х55мм, масса 2,5 кг, диапазон рабочих температур -55…+85 гр.С. В комплект входит кабель в металлорукаве 1м. | 50200
Сфера ВЗ (12/30В) "Ұнтақ кіруге болмайды Порошок не входи" (компл.1) | Табло световое "Сфера ВЗ" (компл.1), Взрывозащищенное исполнение, 12-30В, 120 мА, степень защиты оболочки IP 65, 385х165х55мм, масса 2,5 кг, диапазон рабочих температур -55…+85 гр.С. В комплект входит кабель в металлорукаве 1м. | 54015
Сфера ВЗ (12/30В) "Автоматика өшірулі Автоматика отключена" (компл.1) | Табло световое "Сфера ВЗ" (компл.1). Взрывозащищенное исполнение, 12-30В, 120 мА, степень защиты оболочки IP 65, 385х165х55мм, масса 2,5 кг, диапазон рабочих температур -55…+85 гр.С. В комплект входит кабель в металлорукаве 1м. | 54015
ТАБЛО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ, СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ, 12-30В
Сфера ВЗ (12/30В) "Шығу Выход" (компл.3) | Табло свето-звуковое "Сфера ВЗ" (компл.3) Взрывозащищенное исполнение, встроенная сирена 100Дб, 12-30В, 160 мА, степень защиты оболочки IP 65, 385х165х55мм, масса 2,5 кг, диапазон рабочих температур -55…+85 гр.С. В комплект входит кабель в металлорукаве 1м. | 78720
Сфера ВЗ (12/30В) "Пожар" (компл.3) | Табло свето-звуковое "Сфера ВЗ" (компл.3). Взрывозащищенное исполнение, встроенная сирена 100Дб, 12-30В, 160 мА, степень защиты оболочки IP 65, 385х165х55мм, масса 2,5 кг, диапазон рабочих температур -55…+85 гр.С. В комплект входит кабель в металлорукаве 1м. | 78720
Сфера ВЗ (12/30В) "Автоматика өшірулі Автоматика отключена" (компл.3) | Табло свето-звуковое "Сфера ВЗ"(компл.3). Оповещатель пожарный Взрывозащищенное исполнение, встроенная сирена 105Дб, 220В , 240мА, 12-30В, 250 мА, степень защиты оболочки IP 65, 385х165х45мм, масса 2,5 кг, диапазон рабочих температур -60…+85 гр.С. В комплект входит кабель в металлорукаве 1,5м. | 75860
Сфера ВЗ (12/30В) "Газ кетіп қал Газ уходи" (компл.3) | Табло свето-звуковое "Сфера ВЗ" (компл.3). Взрывозащищенное исполнение, встроенная сирена 100Дб, 12-30В, 160 мА, степень защиты оболочки IP 65, 385х165х55мм, масса 2,5 кг, диапазон рабочих температур -55…+85 гр.С. В комплект входит кабель в металлорукаве 1м. | 78720
Сфера ВЗ (12/30В) "Ұнтақ кетіп қал Порошок уходи" (компл.3) |  | 62735
ТАБЛО
Табло "Прибытие" | Табло "Прибытие" пластиковое, 260х155х2мм | 1105
Табло "Убытие" | Табло "Убытие"пластиковое, 260х155х2мм | 1105
ТАБЛО СВЕТОВЫЕ, 220В
Сфера Премиум (220В) "Шығу Выход" | Табло световое, напряжение питания 220В, потребляемый ток 40мА, полусферическое, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1560
Сфера Премиум РИП "Шығу Выход" | Табло со встроенным источником резервного питания (АКБ 300мА), полусферическое, пластик, питание 220В, потребляемый ток 40мА, IP-55, от -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,25кг. Время работы в аварийном режиме 3-6 часов. | 4740
ТОПАЗ 220 "ШЫҒУ ВЫХОД" | Световой охранно-пожарный оповещатель (табло), равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из высококачественного ABS пластика. Питание 220В, 6,2 Вт, IP52, от -30 +55°С, 300х100х18мм, масса 210гр. | 1710
ТОПАЗ 220-РИП "ШЫҒУ ВЫХОД" | Световой охранно-пожарный оповещатель (табло) с резервным источником питания, время работы от АКБ до 10 часов, равномерная подсветка надписи сверхъяркими светодиодами, корпус из высококачественного ABS пластика. Питание 220В, 3,9 Вт, IP52, от -30 +55°С, 300х100х20мм, масса 250гр. | 4025
Сфера (220В) "Шығу Выход" | Табло световое уличное исполнение, напряжение питания 220В, потребляемый ток 20мА, степень защиты оболочки IP 66, диапазон рабочих температур -55 +85 С, масса 2,5кг, 385x165x45мм. Длина кабеля питания 1.5 м. | 22495
ТАБЛО СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ, 12-24В
ТОПАЗ 12 "ВЫХОД" | Световой охранно-пожарный оповещатель (табло), равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из высококачественного ABS пластика. Питание 12В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х18мм, масса 210гр. | 828
ТОПАЗ 12 "ШЫҒУ" | Световой охранно-пожарный оповещатель (табло), равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из высококачественного ABS пластика. Питание 12В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х18мм, масса 210гр. | 818
ТОПАЗ 12 "ШЫҒУ ВЫХОД" | Световой охранно-пожарный оповещатель (табло), равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из высококачественного ABS пластика. Питание 12В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х18мм, масса 210гр. | 828
ТОПАЗ 24 "ШЫҒУ ВЫХОД" | Световой охранно-пожарный оповещатель (табло), равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из высококачественного ABS пластика. Питание 24В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х18мм, масса 210гр. | 845
ТОПАЗ 12 ОСНОВА | Световой оповещатель (табло) без фона и надписи, основа для вставки любой надписи, сверхъяркие светодиоды для равномерной подсветки, корпус из ABS пластика. Питание 12В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х18мм, масса 210 гр. | 530
ТОПАЗ 24 ОСНОВА | Световой оповещатель (табло) без фона и надписи, основа для вставки любой надписи, сверхъяркие светодиоды для равномерной подсветки, корпус из ABS пластика. Питание 24В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х18мм, масса 210 гр. | 505
СМЕННАЯ НАДПИСЬ | Надпись "Человек лестница влево стрелка влево вниз" для светового табло Топаз 12, 24, 220, 200-РИП, 12-З, 24-З. В комплекте: фон (зеленый) + оргстекло с надписью. | 290
СМЕННАЯ НАДПИСЬ | Надпись "Человек лестница вправо стрелка вправо вниз" для светового табло Топаз 12, 24, 220, 200-РИП, 12-З, 24-З. В комплекте: фон (зеленый) + оргстекло с надписью. | 290
СМЕННАЯ НАДПИСЬ | Надпись "Запасный выход" для светового табло Топаз 12, 24, 220, 200-РИП, 12-З, 24-З. В комплекте: фон (зеленый) + оргстекло с надписью. | 275
СМЕННАЯ НАДПИСЬ | Надпись "Станция пожаротушения" для светового табло Топаз 12, 24, 220, 200-РИП, 12-З, 24-З. В комплекте: фон (красный фон) + оргстекло с надписью. | 305
ТОПАЗ 12 "Человек стрелка вправо в дверь" | Световой охранно-пожарный оповещатель (табло), равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из высококачественного ABS пластика. Питание 12В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х20мм, масса 210гр. | 833
СМЕННАЯ НАДПИСЬ | Надпись "Человек стрелка влево в дверь" для светового табло Топаз 12, 24, 220, 200-РИП, 12-З, 24-З. В комплекте: фон (зеленый фон) + оргстекло с надписью. | 290
Сфера Премиум (12В) Без надписи | Табло световое, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20мА, полусферическое, степень защиты оболочки IP-55, -30 +52 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1145
Сфера Премиум (12В) "Выход" | Табло световое, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20мА, полусферическое, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1050
Сфера Премиум (12В) "Выход Exit" | Табло световое, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20мА, полусферическое, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1185
Сфера (12/24В) "Шығу Выход" | Табло информационное световое, плоское, 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, от -30…до +55C°, габаритные размеры 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1500
Сфера Премиум (12/24В) "Аварийный выход" | Табло информационное световое, полусферическое, 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, от -30…до +55C°, габаритные размеры 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1160
Сфера (12/24В) "Аварийный выход" | Табло информационное световое, плоское, 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, от -30…до +55C°, габаритные размеры 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1105
Сфера (12/24В) "ВЫХОД левосторонний" (плоское) / "Влево вниз" | Табло информационное световое, плоское, 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, от -30…до +55C°, габаритные размеры 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 885
Сфера (12/24В) "ВЫХОД правосторонний" (плоское) / "Право вниз" | Табло информационное световое, плоское, 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, от -30…до +55C°, габаритные размеры 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 885
ТОПАЗ 12-Д "ШЫҒУ ВЫХОД" | Двухсторонний световой охранно-пожарный оповещатель (табло), равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из высококачественного ABS пластика. Питание 12В, 40мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х28мм, 420гр. | 1578
ТОПАЗ 24-Д "ШЫҒУ ВЫХОД" | Двухсторонний световой охранно-пожарный оповещатель (табло), равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из высококачественного ABS пластика. Питание 24В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х28мм, 420гр. | 1578
Сфера Премиум (12В) Без надписи ДВ | Табло световое двухстороннее, полусферическое, 12В, 20мА, степень защиты оболочки IP-52, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. В комплекте кронштейн-2шт. | 1375
Сфера Премиум (12В) "Шығу Выход" ДВ | Табло световое двухстороннее, полусферическое, 12В, 20мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. В комплекте кронштейн-крючок для потолочного подвеса табло | 1370
Шуруп - крючок полукруглый, 3х15 | Дополнительный кронштейн-крючок для потолочного подвеса табло Сфера Премиум (12В) "Шығу Выход" ДВ | 60
Сфера Премиум (12-24В) "Шығу Выход" ДВ | Табло световое двухстороннее, полусферическое, 12В, 20мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1935
Сфера (12-24В) "Шығу Выход" ДВ | Оповещатель (табло) световой плоский, двухстороннее исполнение, предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. 12-24В, 25мА, IP55, от -30..+55°С, 300х100х25мм, 0,18кг. | 2210
Сфера Премиум (ЗУ, 12/24В) "Шығу Выход" | Табло свето-звуковое, полусферическое, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP-55, от -30…до +55C°, габаритные размеры 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1875
Сфера Премиум (ЗУ, 12-24В) "Пожар" | Табло свето-звуковое, полусферическое, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP-55, от -30…до +55C°, габаритные размеры 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 2220
КОП-12В "Запасной выход" | Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. 12В, 180мА | Распродажа!
КОП-12В "Влево вниз" | Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. 12В, 180мА | Распродажа!
ТАБЛО СВЕТОВЫЕ, 24В
КОП-24В "Газ не входи" | Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Питание: 24В | Распродажа!
КОП-24В "Ұнтақ кіруге болмайды Порошок не входи" | Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Питание: 24В | Распродажа!
ТОПАЗ 24 Порошок! Не входи! | Табло световое для систем автоматического пожаротушения, плоское, равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из ABS пластика. Питание 24В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х18мм, масса 210гр. | 740
ТОПАЗ 24 Порошок! Уходи! | Табло световое для систем автоматического пожаротушения, плоское, равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из ABS пластика. Питание 24В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х18мм, масса 210гр. | 740
Сфера (12/24В) "Газ кіруге болмайды Газ не входи" | Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP52, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1480
Сфера (12/24В) "GAS! DO NOT ENTER! Газ! Не входи!" | Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1535
ТОПАЗ 24 Газ! Не входи! | Табло световое для систем автоматического пожаротушения, плоское, равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из ABS пластика. Питание 24В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х18мм, масса 210гр. | 785
ТОПАЗ 24 Газ! Уходи! | Табло световое для систем автоматического пожаротушения, плоское, равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из ABS пластика. Питание 24В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х18мм, масса 210гр. | 785
Сфера (12/24В) "Газ кетіп қал Газ уходи" | Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP52, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1455
Сфера (12/24В) "Газ кіруге болмайды Газ не входи" | Табло световое уличное исполнение, напряжение питания 12-30В, потребляемый ток 120мА, степень защиты оболочки IP 66, диапазон рабочих температур -55 +85 С, масса 2,5кг, 385x165x45мм. Длина кабеля питания 1,5м. | 17200
Сфера (12/24В) "Gas - Do Not Enter! Газ - не входить!" | Табло световое уличное исполнение, напряжение питания 12-30В, потребляемый ток 120мА, степень защиты оболочки IP 66, диапазон рабочих температур -55 +85 С, масса 2,5кг, 385x165x45мм. Длина кабеля питания 1.5 м. | 19300
Сфера (12/24В) "Газ - не входить!" | Табло световое уличное исполнение, напряжение питания 12-30В, потребляемый ток 120мА, степень защиты оболочки IP 66, диапазон рабочих температур -55 +85 С, масса 2,5кг, 385x165x45мм. Длина кабеля питания 1.5 м. | 17200
Сфера (12/24В) "Ұнтақ кіруге болмайды Порошок не входи" | Табло световое уличное исполнение, напряжение питания 12-30В, потребляемый ток 150мА, степень защиты оболочки IP 66, диапазон рабочих температур -55 +85 С, масса 2,5кг, 385x165x45мм. Длина кабеля питания 1.5 м. | 23525
Сфера (12/24В) "Ұнтақ кіруге болмайды Порошок не входи" | Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1010
Сфера (12/24В) "Аэрозоль кіруге болмайды Аэрозоль не входи" | Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1050
ТОПАЗ 24 Автоматика отключена | Табло световое для систем автоматического пожаротушения, плоское, равномерная подсветка надписи, сверхъяркие светодиоды, корпус из ABS пластика. Питание 24В, 20мА, IP52, от -30 +55°С, 300х100х18мм, масса 210гр. | 740
Сфера (12/24В) "Автоматика өшірулі Автоматика отключена" | Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP52, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1510
Сфера (12/24В) "AUTOMATION OFF!" Автоматика отключена!" | Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1535
Сфера (12/24В) "Автоматика отключена" | Табло световое уличное исполнение, напряжение питания 12-30В, потребляемый ток 120мА, степень защиты оболочки IP 66, диапазон рабочих температур -55 +85 С, масса 2,5кг, 385x165x45мм. Длина кабеля питания 1.5 м. | 26130
Сфера (12/24В) "Автоматика өшірулі Автоматика отключена" | Табло световое уличное исполнение, напряжение питания 12-30В, потребляемый ток 120мА, степень защиты оболочки IP 66, диапазон рабочих температур -55 +85 С, масса 2,5кг, 385x165x45мм. Длина кабеля питания 1,5м. | 23525
Сфера (12/24В) "Automatics is disconnected Автоматика отключена" | Табло световое уличное исполнение, напряжение питания 12-30В, потребляемый ток 120мА, степень защиты оболочки IP 66, диапазон рабочих температур -55 +85 С, масса 2,5кг, 385x165x45мм. Длина кабеля питания 1.5 м. | 19300
Сфера (12/24В) "Газ кетіп қал Газ уходи" | Табло световое уличное исполнение, напряжение питания 12-30В, потребляемый ток 120мА, степень защиты оболочки IP 66, диапазон рабочих температур -55 +85 С, масса 2,5кг, 385x165x45мм. Длина кабеля питания 1,5м. | 17200
Сфера (12/24В) "Ұнтақ кетіп қал Порошок уходи" | Табло световое уличное исполнение, напряжение питания 12-30В, потребляемый ток 150мА, степень защиты оболочки IP 66, диапазон рабочих температур -55 +85 С, масса 2,5кг, 385x165x45мм. Длина кабеля питания 1,5м. | 21170
Сфера (12/24В) БЕЗ НАДПИСИ | Табло световое уличное исполнение, напряжение питания 12-30В, потребляемый ток 120мА, степень защиты оболочки IP 66, диапазон рабочих температур -55 +85 С, масса 2,5кг, 385x165x45мм. Длина кабеля питания 1.5 м. | 17200
ТАБЛО СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ, 24В
Сфера (ЗУ, 12/24В) "Газ кетіп қал Газ уходи" | Табло свето-звуковое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP52, t= -30..+55ºС, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 2620
Сфера (ЗУ, 12/24В) "GAS! GET OUT! Газ! Уходи!" | Табло свето-звуковое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP- 55, t= -30..+55ºС, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 2595
Сфера (ЗУ, 12/24В) "Gas - Evacuate! Газ - уходи!" | Табло свето-звуковое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP- 55, t= -30..+55ºС, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1985
Сфера (ЗУ, 12/24В) "Ұнтақ кетіп қал Порошок уходи" | Табло свето-звуковое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP- 55, t= -30..+55ºС, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1840
Сфера (12/24В,ЗУ) "Аэрозоль кетіп қал Аэрозоль уходи" | Табло свето-звуковое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP- 55, t= -30..+55ºС, 300х100х25мм, масса 0,18кг. | 1935

## ШКАФЫ
изм. | Оборудование | Розница | Вх.спрос | Под защиту проекта/Торговый партнер | розничная цена
исп. 00 (DEKraft)
1.07 | ШУН/В-0,18-00-R3 | 23342 | 20775 | 19141 | 156858.24
1.07 | ШУН/В-0,37-00-R3 | 23783 | 21167 | 19502 | 159821.76
1.07 | ШУН/В-0,75-00-R3 | 24003 | 21363 | 19683 | 161300.16
1.07 | ШУН/В-1,5-00-R3 | 24223 | 21559 | 19863 | 162778.56
1.07 | ШУН/В-2,2-00-R3 | 24443 | 21755 | 20044 | 164256.96
1.07 | ШУН/В-3-00-R3 | 24643 | 21932 | 20207 | 165600.96
1.07 | ШУН/В-5,5-00-R3 | 24884 | 22147 | 20405 | 167220.48
1.07 | ШУН/В-7,5-00-R3 | 25104 | 22343 | 20585 | 168698.88
1.07 | ШУН/В-11-00-R3 | 25544 | 22735 | 20946 | 171655.68
1.07 | ШУН/В-15-00-R3 | 25765 | 22931 | 21127 | 173140.8
1.07 | ШУН/В-18-00-R3 | 25985 | 23127 | 21308 | 174619.2
1.07 | ШУН/В-22-00-R3 | 26205 | 23323 | 21488 | 176097.6
1.07 | ШУН/В-30-00-R3 | 26425 | 23519 | 21669 | 177576
1.07 | ШУН/В-37-00-R3 | 28145 | 25049 | 23079 | 189134.4
1.07 | ШУН/В-45-00-R3 | 29990 | 26692 | 24592 | 201532.8
1.07 | ШУН/В-55-00-R3 | 47292 | 42090 | 38780 | 317802.24
1.07 | ШУН/В-75-00-R3 | 51906 | 46197 | 42563 | 348808.32
1.07 | ШУН/В-90-00-R3 | 56520 | 50303 | 46347 | 379814.4
1.07 | ШУН/В-110-00-R3 | 61134 | 54409 | 50130 | 410820.48
1.07 | ШУН/В-132-00-R3 | 106612 | 94884 | 87422 | 716432.64
1.07 | ШУН/В-160-00-R3 | 120212 | 106989 | 98574 | 807824.64
1.07 | ШУН/В-185-00-R3 | 133812 | 119093 | 109726 | 899216.64
1.07 | ШУН/В-200-00-R3 | 142369 | 126708 | 116743 | 956719.68
1.07 | ШУН/В-220-00-R3 | 164452 | 146363 | 134851 | 1105117.44
1.07 | ШУН/В-250-00-R3 | 176102 | 156731 | 144404 | 1183405.44
1.07 | ШУЗ-0,18-00-R3 | 40739 | 36257 | 33406 | 273766.08
1.07 | ШУЗ-0,37-00-R3 | 41289 | 36747 | 33857 | 277462.08
1.07 | ШУЗ-0,75-00-R3 | 41840 | 37237 | 34309 | 281164.8
1.07 | ШУЗ-1,5-00-R3 | 42390 | 37727 | 34760 | 284860.8
1.07 | ШУЗ-2,2-00-R3 | 42941 | 38217 | 35211 | 288563.52
1.07 | ШУЗ-3-00-R3 | 43491 | 38707 | 35663 | 292259.52
1.07 | ШУЗ-5,5-00-R3 | 44042 | 39197 | 36114 | 295962.24
1.07 | ШУЗ-7,5-00-R3 | 45143 | 40177 | 37017 | 303360.96
1.07 | ШУЗ-11-00-R3 | 46244 | 41157 | 37920 | 310759.68
1.07 | ШУЗ-15-00-R3 | 47345 | 42137 | 38823 | 318158.4
исп. 00 (DEKraft+дополнительно управление калорифером)
1.08 | ШУН/В-0,18-00-УК6-R3 | 47152 | 41966 | 38665 | 316861.44
1.08 | ШУН/В-0,18-00-УК15-R3 | 47795 | 42538 | 39192 | 321182.4
1.08 | ШУН/В-0,18-00-УК30-R3 | 48438 | 43110 | 39719 | 325503.36
1.08 | ШУН/В-0,18-00-УК45-R3 | 51908 | 46198 | 42565 | 348821.76
1.08 | ШУН/В-0,37-00-УК6-R3 | 47581 | 42347 | 39016 | 319744.32
1.08 | ШУН/В-0,37-00-УК15-R3 | 48224 | 42919 | 39544 | 324065.28
1.08 | ШУН/В-0,37-00-УК30-R3 | 48867 | 43492 | 40071 | 328386.24
1.08 | ШУН/В-0,37-00-УК45-R3 | 52337 | 46580 | 42916 | 351704.64
1.08 | ШУН/В-0,75-00-УК6-R3 | 47795 | 42538 | 39192 | 321182.4
1.08 | ШУН/В-0,75-00-УК15-R3 | 48438 | 43110 | 39719 | 325503.36
1.08 | ШУН/В-0,75-00-УК30-R3 | 49081 | 43682 | 40247 | 329824.32
1.08 | ШУН/В-0,75-00-УК45-R3 | 52551 | 46771 | 43092 | 353142.72
1.08 | ШУН/В-1,5-00-УК6-R3 | 48010 | 42729 | 39368 | 322627.2
1.08 | ШУН/В-1,5-00-УК15-R3 | 48653 | 43301 | 39895 | 326948.16
1.08 | ШУН/В-1,5-00-УК30-R3 | 49295 | 43873 | 40422 | 331262.4
1.08 | ШУН/В-1,5-00-УК45-R3 | 52766 | 46961 | 43268 | 354587.52
1.08 | ШУН/В-2,2-00-УК6-R3 | 48224 | 42919 | 39544 | 324065.28
1.08 | ШУН/В-2,2-00-УК15-R3 | 48867 | 43492 | 40071 | 328386.24
1.08 | ШУН/В-2,2-00-УК30-R3 | 49510 | 44064 | 40598 | 332707.2
1.08 | ШУН/В-2,2-00-УК45-R3 | 52980 | 47152 | 43444 | 356025.6
1.08 | ШУН/В-3-00-УК6-R3 | 48418 | 43092 | 39703 | 325368.96
1.08 | ШУН/В-3-00-УК15-R3 | 49061 | 43664 | 40230 | 329689.92
1.08 | ШУН/В-3-00-УК30-R3 | 49704 | 44236 | 40757 | 334010.88
1.08 | ШУН/В-3-00-УК45-R3 | 53174 | 47325 | 43603 | 357329.28
1.08 | ШУН/В-5,5-00-УК6-R3 | 48653 | 43301 | 39895 | 326948.16
1.08 | ШУН/В-5,5-00-УК15-R3 | 49295 | 43873 | 40422 | 331262.4
1.08 | ШУН/В-5,5-00-УК30-R3 | 49938 | 44445 | 40950 | 335583.36
1.08 | ШУН/В-5,5-00-УК45-R3 | 53408 | 47534 | 43795 | 358901.76
1.08 | ШУН/В-7,5-00-УК6-R3 | 48867 | 43492 | 40071 | 328386.24
1.08 | ШУН/В-7,5-00-УК15-R3 | 49510 | 44064 | 40598 | 332707.2
1.08 | ШУН/В-7,5-00-УК30-R3 | 50153 | 44636 | 41125 | 337028.16
1.08 | ШУН/В-7,5-00-УК45-R3 | 53623 | 47724 | 43971 | 360346.56
1.08 | ШУН/В-11-00-УК6-R3 | 49295 | 43873 | 40422 | 331262.4
1.08 | ШУН/В-11-00-УК15-R3 | 49938 | 44445 | 40950 | 335583.36
1.08 | ШУН/В-11-00-УК30-R3 | 50581 | 45018 | 41477 | 339904.32
1.08 | ШУН/В-11-00-УК45-R3 | 54051 | 48106 | 44322 | 363222.72
1.08 | ШУН/В-15-00-УК6-R3 | 49510 | 44064 | 40598 | 332707.2
1.08 | ШУН/В-15-00-УК15-R3 | 50153 | 44636 | 41125 | 337028.16
1.08 | ШУН/В-15-00-УК30-R3 | 50796 | 45208 | 41653 | 341349.12
1.08 | ШУН/В-15-00-УК45-R3 | 54266 | 48297 | 44498 | 364667.52
1.08 | ШУН/В-18-00-УК6-R3 | 49724 | 44255 | 40774 | 334145.28
1.08 | ШУН/В-18-00-УК15-R3 | 50367 | 44827 | 41301 | 338466.24
1.08 | ШУН/В-18-00-УК30-R3 | 51010 | 45399 | 41828 | 342787.2
1.08 | ШУН/В-18-00-УК45-R3 | 54480 | 48487 | 44674 | 366105.6
1.08 | ШУН/В-22-00-УК6-R3 | 49938 | 44445 | 40950 | 335583.36
1.08 | ШУН/В-22-00-УК15-R3 | 50581 | 45018 | 41477 | 339904.32
1.08 | ШУН/В-22-00-УК30-R3 | 51224 | 45590 | 42004 | 344225.28
1.08 | ШУН/В-22-00-УК45-R3 | 54694 | 48678 | 44850 | 367543.68
1.08 | ШУН/В-30-00-УК6-R3 | 50153 | 44636 | 41125 | 337028.16
1.08 | ШУН/В-30-00-УК15-R3 | 50796 | 45208 | 41653 | 341349.12
1.08 | ШУН/В-30-00-УК30-R3 | 51439 | 45781 | 42180 | 345670.08
1.08 | ШУН/В-30-00-УК45-R3 | 54909 | 48869 | 45025 | 368988.48
1.08 | ШУН/В-37-00-УК6-R3 | 51827 | 46126 | 42498 | 348277.44
1.08 | ШУН/В-37-00-УК15-R3 | 52470 | 46698 | 43025 | 352598.4
1.08 | ШУН/В-37-00-УК30-R3 | 53113 | 47270 | 43552 | 356919.36
1.08 | ШУН/В-37-00-УК45-R3 | 56583 | 50359 | 46398 | 380237.76
1.08 | ШУН/В-45-00-УК6-R3 | 53623 | 47724 | 43971 | 360346.56
1.08 | ШУН/В-45-00-УК15-R3 | 54266 | 48297 | 44498 | 364667.52
1.08 | ШУН/В-45-00-УК30-R3 | 54909 | 48869 | 45025 | 368988.48
1.08 | ШУН/В-45-00-УК45-R3 | 58379 | 51957 | 47871 | 392306.88
исп. 00 IP54 (DEKraft+IP54)
1.07 | ШУН/В-0,18-00-R3 (IP54) | 26845 | 23892 | 22013 | 180398.4
1.07 | ШУН/В-0,37-00-R3 (IP54) | 27358 | 24349 | 22434 | 183845.76
1.07 | ШУН/В-0,75-00-R3 (IP54) | 27610 | 24573 | 22640 | 185539.2
1.07 | ШУН/В-1,5-00-R3 (IP54) | 27862 | 24797 | 22847 | 187232.64
1.07 | ШУН/В-2,2-00-R3 (IP54) | 28113 | 25021 | 23053 | 188919.36
1.07 | ШУН/В-3-00-R3 (IP54) | 28344 | 25226 | 23242 | 190471.68
1.07 | ШУН/В-5,5-00-R3 (IP54) | 28627 | 25478 | 23474 | 192373.44
1.07 | ШУН/В-7,5-00-R3 (IP54) | 28879 | 25702 | 23681 | 194066.88
1.07 | ШУН/В-11-00-R3 (IP54) | 29382 | 26150 | 24094 | 197447.04
1.07 | ШУН/В-15-00-R3 (IP54) | 29634 | 26374 | 24300 | 199140.48
1.07 | ШУН/В-18-00-R3 (IP54) | 29886 | 26598 | 24506 | 200833.92
1.07 | ШУН/В-22-00-R3 (IP54) | 30137 | 26822 | 24713 | 202520.64
1.07 | ШУН/В-30-00-R3 (IP54) | 30389 | 27046 | 24919 | 204214.08
1.07 | ШУН/В-37-00-R3 (IP54) | 32371 | 28810 | 26544 | 217533.12
1.07 | ШУН/В-45-00-R3 (IP54) | 34489 | 30695 | 28281 | 231766.08
1.07 | ШУН/В-55-00-R3 (IP54) | 52022 | 46299 | 42658 | 349587.84
1.07 | ШУН/В-75-00-R3 (IP54) | 57097 | 50816 | 46819 | 383691.84
1.07 | ШУН/В-90-00-R3 (IP54) | 62172 | 55333 | 50981 | 417795.84
1.07 | ШУН/В-110-00-R3 (IP54) | 67247 | 59850 | 55143 | 451899.84
1.07 | ШУН/В-132-00-R3 (IP54) | 114078 | 101529 | 93544 | 766604.16
1.07 | ШУН/В-160-00-R3 (IP54) | 128632 | 114483 | 105479 | 864407.04
1.07 | ШУН/В-185-00-R3 (IP54) | 143187 | 127436 | 117413 | 962216.64
1.07 | ШУН/В-200-00-R3 (IP54) | 152289 | 135537 | 124877 | 1023382.08
1.07 | ШУН/В-220-00-R3 (IP54) | 175956 | 156601 | 144284 | 1182424.32
1.07 | ШУН/В-250-00-R3 (IP54) | 188434 | 167706 | 154516 | 1266276.48
1.07 | ШУЗ-0,18-00-R3 (IP54) | 44818 | 39888 | 36751 | 301176.96
1.07 | ШУЗ-0,37-00-R3 (IP54) | 45426 | 40429 | 37249 | 305262.72
1.07 | ШУЗ-0,75-00-R3 (IP54) | 46024 | 40961 | 37739 | 309281.28
1.07 | ШУЗ-1,5-00-R3 (IP54) | 46632 | 41502 | 38238 | 313367.04
1.07 | ШУЗ-2,2-00-R3 (IP54) | 47240 | 42044 | 38737 | 317452.8
1.07 | ШУЗ-3-00-R3 (IP54) | 47848 | 42585 | 39236 | 321538.56
1.07 | ШУЗ-5,5-00-R3 (IP54) | 48446 | 43117 | 39726 | 325557.12
1.07 | ШУЗ-7,5-00-R3 (IP54) | 49662 | 44199 | 40723 | 333728.64
1.07 | ШУЗ-11-00-R3 (IP54) | 50868 | 45273 | 41712 | 341832.96
1.07 | ШУЗ-15-00-R3 (IP54) | 52074 | 46346 | 42701 | 349937.28
исп. 00-УПП (DEKraft+УПП)
1.2 | ШУН/В-1,5-00-УПП-R3 | 34191 | 30430 | 28036 | 229763.52
1.2 | ШУН/В-2,2-00-УПП-R3 | 39656 | 35294 | 32518 | 266488.32
1.2 | ШУН/В-3-00-УПП-R3 | 45508 | 40502 | 37317 | 305813.76
1.2 | ШУН/В-5,5-00-УПП-R3 | 51133 | 45508 | 41929 | 343613.76
1.2 | ШУН/В-7,5-00-УПП-R3 | 55952 | 49797 | 45881 | 375997.44
1.2 | ШУН/В-11-00-УПП-R3 | 62234 | 55389 | 51032 | 418212.48
1.2 | ШУН/В-15-00-УПП-R3 | 67995 | 60516 | 55756 | 456926.4
1.2 | ШУН/В-18-00-УПП-R3 | 80753 | 71870 | 66217 | 542660.16
1.2 | ШУН/В-22-00-УПП-R3 | 91526 | 81458 | 75051 | 615054.72
1.2 | ШУН/В-30-00-УПП-R3 | 104930 | 93387 | 86042 | 705129.6
1.2 | ШУН/В-37-00-УПП-R3 | 117313 | 104408 | 96197 | 788343.36
1.2 | ШУН/В-45-00-УПП-R3 | 124616 | 110908 | 102185 | 837419.52
1.2 | ШУН/В-55-00-УПП-R3 | 140662 | 125189 | 115343 | 945248.64
1.2 | ШУН/В-75-00-УПП-R3 | 167039 | 148664 | 136972 | 1122502.08
1.2 | ШУН/В-90-00-УПП-R3 | 182711 | 162612 | 149823 | 1227817.92
1.2 | ШУН/В-110-00-УПП-R3 | 214417 | 190831 | 175822 | 1440882.24
1.2 | ШУН/В-132-00-УПП-R3 | 299943 | 266950 | 245954 | 2015616.96
1.2 | ШУН/В-160-00-УПП-R3 | 309299 | 275276 | 253625 | 2078489.28
1.2 | ШУН/В-185-00-УПП-R3 | 318711 | 283653 | 261343 | 2141737.92
1.2 | ШУН/В-200-00-УПП-R3 | 330641 | 294270 | 271126 | 2221907.52
1.2 | ШУН/В-220-00-УПП-R3 | 352107 | 313376 | 288728 | 2366159.04
1.2 | ШУН/В-250-00-УПП-R3 | 373653 | 332552 | 306396 | 2510948.16
исп. 00-ПЧ (DEKraft+ПЧ)
1.2 | ШУН/В-1,5-00-ПЧ-R3 | 78190 | 69589 | 64116 | 525436.8
1.2 | ШУН/В-2,2-00-ПЧ-R3 | 80220 | 71396 | 65780 | 539078.4
1.2 | ШУН/В-3-00-ПЧ-R3 | 82261 | 73212 | 67454 | 552793.92
1.2 | ШУН/В-5,5-00-ПЧ-R3 | 89757 | 79883 | 73601 | 603167.04
1.2 | ШУН/В-7,5-00-ПЧ-R3 | 105837 | 94195 | 86786 | 711224.64
1.2 | ШУН/В-11-00-ПЧ-R3 | 111246 | 99009 | 91222 | 747573.12
1.2 | ШУН/В-15-00-ПЧ-R3 | 135944 | 120991 | 111475 | 913543.68
1.2 | ШУН/В-18-00-ПЧ-R3 | 164124 | 146071 | 134582 | 1102913.28
1.2 | ШУН/В-22-00-ПЧ-R3 | 202567 | 180285 | 166105 | 1361250.24
1.2 | ШУН/В-30-00-ПЧ-R3 | 229840 | 204557 | 188469 | 1544524.8
1.2 | ШУН/В-37-00-ПЧ-R3 | 258042 | 229658 | 211595 | 1734042.24
1.2 | ШУН/В-45-00-ПЧ-R3 | 333408 | 296733 | 273395 | 2240501.76
1.2 | ШУН/В-55-00-ПЧ-R3 | 364956 | 324811 | 299264 | 2452504.32
1.2 | ШУН/В-75-00-ПЧ-R3 | 469987 | 418288 | 385389 | 3158312.64
1.2 | ШУН/В-90-00-ПЧ-R3 | 530259 | 471930 | 434812 | 3563340.48
1.2 | ШУН/В-110-00-ПЧ-R3 | 611113 | 543891 | 501113 | 4106679.36